Оглавление

Сведения об экспертной организации.	8

Краткая характеристика населённого пункта.	9

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.	10

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	10

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	13

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	14

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	15

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	15

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	17

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.	17

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	19

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	20

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	21

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	21

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	21

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	22

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	22

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.	23

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	25

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.	25

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	26

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	28

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	28

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	32

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.	32

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.	33

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	34

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	35

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.	36

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.	37

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	38

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.	39

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.	40

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	41

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	42

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	42

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	43

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	43

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	44

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	45

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	45

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	47

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	47

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	48

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	56

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	56

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	56

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	58

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	58

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	60

Раздел 8.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	61

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.	62

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	62

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	65

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.	66

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	67

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	68

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	69

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	69

9.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	70

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.	70

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.	72

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	72

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	73

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	73

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	73

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	74

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.	75

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	75

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	75

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	75

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	76

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.	77

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	78

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	78

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	78

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	79

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	79

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	80

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	81

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	82

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	83

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	84

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	84

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	84

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	86

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	87

Раздел 16.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	89

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	90

Приложения	91

Приложение 1	92

Приложение 2.	101

# Сведения об экспертной организации.

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

Место нахождения: 153002 г. Иваново, ул. Набережная, д.5

Директор: Филиппов Дмитрий Владимирович;

Исполнитель работы: Полозов Игорь Геннадьевич;

Тел/факс: (4932) 32-77-06, 32-77-17

Электронный адрес: ivces@mail.ru

Сайт: www.ogup-ivces.ru

1. Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №0058-3728032148-15032013-Э0150 от 15.03.2013г., выданное СРО НП «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов».

2. Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

      - Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 16.04.2010г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва;

- Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва;

- Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина».

# Краткая характеристика населённого пункта.

Территория администрации Новского сельского поселения расположена в юго-восточной части Приволжского района. На севере граничит с Плесским городским поселением, на востоке с Вичугским районом, на юго-востоке с Родниковским районом, на западе с Рождественским и Ингарским сельскими поселениями, а также с Приволжским городским поселением.

Административным центром Новского сельского поселения является населенный пункт с. Новое, расположенный в 10 км от г. Приволжск. В административном центре сельского поселения имеется автобусное сообщение с районным центром. В непосредственной близости с с. Новое протекает река Теза.

Площадь Новского сельского поселения составляет 690,5 га. На территории сельского поселения расположены 29 населенных пунктов: с. Георгиевское, с. Горки-Чириковы, с. Еропкино, с. Новое, с. Поверстное, с. Оделево, деревни: Антоново, Бродки, Ванино, Горки, Иголково, Косиково, Котельницы, Курочкино, Лаптиха, Макарово, Меленки, Мескарицы, Митино, Парушево, Перемилово, Петрунино, Полутиха, Режево, Ряполово, Удиха, Фроловка, Храпуново, Шилово. Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01. 2014 г. составляла 1609 человек. На территории сельского поселения расположены три населённые пункта, в которых постоянно проживающее население отсутствует. Ещё тринадцать населенных пунктов имеют постоянно проживающее население 10 и менее человек.

Территория Новского сельского поселения расположена в юго-восточной части Приволжского района. Учитывая небольшие размеры района, его компактность, климатические условия не имеют резких территориальных контрастов.

Зима - морозная с устойчивым снежным покровом, продолжительность её с середины ноября до середины марта. Весна - характеризуется неустойчивой погодой, возможностью возврата холодов. Это период быстрого роста среднесуточных температур. Лето - умеренно жаркое с большим (более 50%) количеством ясных солнечных дней. Осень - характеризуется понижением температур, увеличением влажности, в сентябре наблюдаются заморозки.

Средняя годовая температура воздуха составляет 2,7°С. Самый холодный месяц в году - январь со средней температурой воздуха - 11,8°С, абсолютный минимум температуры воздуха достигает - 46°С. Самый теплый месяц в году - июль со средней температурой +17,4°С. Абсолютный максимум достигает +38°С. Продолжительность периода со средней суточной температурой выше 0°С составляет 160 дней.

Годовое количество атмосферных осадков составляет в среднем 744 мм. Максимальное суточное количество осадков достигает 77 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 20 ноября, а разрушения - 12.апреля. Средняя высота снежного покрова 57 см. Глубина промерзания грунта достигает 1,6 м. Максимальная скорость ветра за январь 4,9 м/сек, а минимальная за июль 2,8 м/сек.

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.

## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Центральное водоснабжение в Новском сельском поселении имеют девять населенных пунктов: с. Новое, с. Горки-Чириковы, с. Поверстное, с. Еропкино, д. Меленки, д. Митино, д. Парушево, д. Ряполово и д. Косиково.

Источником водоснабжения Новского сельского поселения служат подземные артезианские воды. На территории поселения имеются тринадцать действующих артезианских скважин, двенадцать из которых находятся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» (далее по тексту МУП «ТЭП»). На всех эксплуатационных скважинах поселения зоны санитарной охраны не организованы. Жители населенных пунктов, где нет централизованного водоснабжения, для удовлетворения потребности в питьевой воде используют шахтные колодцы или скважины мелкого заложения.

Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в Новском сельском поселении - низкого давления, с питанием из артезианских скважин. Имеющиеся водопроводные сети и источники водоснабжения обеспечивают потребности в воде на хозяйственно-питьевое водоснабжение, коммунально-бытовые нужды и др. Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями за исключением с. Новое, где в составе станции II подъёма эксплуатируются две накопительные ёмкости объёмом 500 м3 каждая.

В с. Поверстное, с. Еропкино, д. Меленки, д. Митино, д. Парушево, д. Ряполово и д. Косиково в качестве источников водоснабжения, эксплуатируются по одной артезианской скважине в каждом населенном пункте. В с. Новое система централизованного водоснабжения включает в себя четыре действующих артезианских скважин, в с. Горки-Чириковы - две.

Источники и сети холодного водоснабжения населенных пунктов Новского сельского поселения, находятся в хозяйственном ведении МУП «ТЭП» г. Приволжск, за исключением д. Косяково.

Водопровод в населенных пунктах Новского сельского поселения подведен к части объектов соцкультбыта и жилого сектора, также водопользование из централизованных систем водоснабжения осуществляется из водоразборных колонок.

Общая протяженность водопроводных сетей в сельском поселении, составляет 20,21 км. Состояние сетей не везде удовлетворительное, много сетей с износом, доходящим до 100 %. В сельском поселении требуется замена водопроводных сетей в большем или меньшем объёме, практически во всех, за исключением с. Горки-Чириковы, населённых пунктах, имеющих систему централизованного водоснабжения.

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения не организовано. Горячее водоснабжение обеспечивается посредством бытовых водонагревателей.

Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой водоснабжения составляет около 80,0 %. В кварталах индивидуальной застройки населенных пунктов Новского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения, в качестве источников водоснабжения используются шахтные колодцы и скважины мелкого заложения.

За 2013 г. в сельском поселении, по всем централизованным системам водоснабжения, добыто – 58,879 тыс. м3 воды.

Инженерно-геологические условия Новского сельского поселения обусловлены геоморфологическим и геологическим строением, гидрогеологическими условиями, а также современными физико-геологическими процессами и явлениями и хозяйственной деятельностью человека.

Территория поселения расположена в пределах Восточно-Европейской равнины. Рельеф спокойный, слабо всхолмленный и представляет равнину, расчлененную долинами рек и оврагами. В долинах рек выделяются поймы и надпойменные террасы. Поймы рек неширокие – 50 - 150м, на отдельных участках вообще отсутствуют. Поверхность надпойменных террас слабо волнистая с абсолютными отметками от 95.0 - 105 м до 110.0 - 115.0 м. Террасы изрезаны оврагами. Овраги действующие, глубокие. Длина оврагов 100-200 м, ширина по верху 30-100 м, по низу 10-20 м. Водораздельные участки имеют слабо всхолмленную поверхность с абсолютными отметками 110-120 м.

В тектоническом отношении территория сельского поселения расположена в осевой части Московской синеклизы, в полосе развития верхнегорских отложений, сверху перекрытых четвертичными образованиями большой мощности 25-35 м. Наибольшее распространение имеют моренные отложения московского оледенения.

Верхнечетвертичные отложения представлены покровными суглинками, твердыми, мощностью 0,7 - 1,4 м. Среднечетвертичные отложения представлены моренными, озерно-ледниковыми и флювиогляциальными образованиями.

Моренные отложения - это суглинки коричневые, твердые, с гравием и галькой, мощностью 1,4 - 7,0 м. Озерно-ледниковые отложения - глина, полутвердая, мощностью 0,5 - 5,8 м, Флювиогляциальные отложения - песок, пылеватый средней плотности и плотный, влажный и водонасыщенный, мощностью 1,9 - 9,0 м. Общая мощность среднечетвертичных отложений 1,4 - 10,5 м.

Среднечетвертичные отложения представлены озерно-ледниковыми и моренными супесями и суглинками коричневого и темно-бурового цвета, пластичными и тугопластичными с прослоями и линзами песка с включениями гравия и гальки, мощностью 8,1 - 11,1 м, а также песком пылеватым, серовато-желтого цвета, различной плотности, водонасыщенным, залегающим в виде линзы и прослоя, мощностью 0,5 - 0,6 м. Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками серовато-коричневыми, заторфованными, мощностью 0,6 м.

Район сельского поселения имеет довольно густую речную сеть, которая полностью относится к бассейну р. Волга. Волга протекает в северной части района на протяжении более 18 км.

На территории поселения наиболее крупными является рр. Теза, Хабаль. По характеру водного режима реки относятся к типу равнинных с высоким весенним половодьем, относительно замедленным спадом и низкой летней и зимней меженью.

Весенний подъем начинается резко в конце марта - начале апреля, через неделю достигает наивысшего значения. Высота наивысшего уровня высоких вод постепенно увеличивается вниз по течению реки от 1,0-2,5 м в верхнем течении до 3,5 - 4,5 м в нижнем.

Спад половодья продолжается около месяца и заканчивается в середине мая. Устойчивая летняя межень почти ежегодно прерывается непродолжительными дождевыми паводками, наибольшая высота которых достигает 0,5-1 м в верховьях, 1,5 - 2 м в среднем течении и до 3 м в нижнем течении.

Сколько-нибудь заметных озер на территории поселения нет, что характерно для областей, не подвергавшихся Валдайскому оледенению. Небольшие озера (первые сотни метров в поперечнике) приурочены к некоторым болотным массивам. Имеются также более крупные (до 2 км длиной) запруды водохранилища на небольших реках.

Все реки, протекающие по территории поселения, имеют смешанное питание. Осуществляется оно за счет таяния накопленных за зиму запасов снега, летних и осенних дождей и грунтовых вод. Доля снегового питания составляет свыше 60% и определяет основной объем стока рек.

На территории Новского сельского поселения подземные воды вскрыты двумя водоносными горизонтами. Верхний водоносный слой на глубине 3,0 - 3,5 м. Установление зафиксировано на глубине 1,5 - 3,5 м на абс. отм. 103,3 - 105,9 Водоносный горизонт приурочен к песчаным отложениям. Нижний водоносный горизонт, приуроченный к прослоям и линзам песка в моренных супесях и суглинках, вскрыт на глубине 7-8 м. Установление зафиксировано на глубине 6,5 м на абс. отм. 100,5-100,8 м. Горизонт спорадического распространения оба горизонта имеют между собой тесную гидравлическую связь. Инженерно-геологические условия на площадке благоприятны для образования "верховодки".

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации в грунт атмосферных осадков и поверхностных вод. Хозяйственно-питьевое снабжение сельского поселения осуществляется из артезианских скважин. Глубина скважин от 30 до 150 м. Эксплуатируется в основном подморенный водоносный горизонт, приуроченный к флювиогляциальным пескам, залегающих непосредственно на коренных породах и обнаруженный на глубине 20-40 м от дневной поверхности. Воды безнапорные. По химическому составу воды этого горизонта пресные, гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, умеренно жесткие и жесткие, с повышенным содержанием железа.

## 1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Центральное водоснабжение в Новском сельском поселении имеют девять населенных пунктов: с. Новое, с. Горки-Чириковы, с. Поверстное, с. Еропкино, д. Меленки, д. Митино, д. Парушево, д. Ряполово и д. Косиково.

Источником водоснабжения Новского сельского поселения служат подземные артезианские воды. На территории поселения имеются тринадцать действующих артезианских скважин.

На территории сельского поселения насчитывается двадцать населённых пунктов, полностью не охваченных централизованными системами водоснабжения: с. Георгиевское, с. Оделево, деревни: Антоново, Бродки, Ванино, Горки, Иголково, Котельницы, Курочкино, Лаптиха, Макарово, Мескарицы, Перемилово, Петрунино, Полутиха, Режево, Удиха, Фроловка, Храпуново, Шилово. Следует отметить, что на территории сельского поселения расположены три населённые пункта, в которых постоянно проживающее население отсутствует. Ещё тринадцать населенных пунктов имеют постоянно проживающее население 10 и менее человек. В с. Поверстное централизованной системой водоснабжения полностью не охвачены усадебные домовладения в южной части населённого пункта. Территориально сформированные зоны нецентрализованного водоснабжения в остальных населённых пунктах, имеющих системы централизованного водоснабжения отсутствуют. Частные домовладения усадебного типа в населённых пунктах на территории сельского поселения, в которых не организованы централизованные системы водоснабжения, в качестве источников водоснабжения, используют шахтные колодцы и скважины мелкого заложения.

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории Новского сельского поселения, система централизованного водоснабжения охватывает территории девяти населенных пунктов: с. Новое, с. Горки-Чириковы, с. Поверстное, с. Еропкино, д. Меленки, д. Митино, д. Парушево, д. Ряполово и д. Косиково. Каждый из этих населенных пунктов, является обособленной технологической зоной водоснабжения. Источниками централизованной системы водоснабжения служат артезианские скважины, расположенные в этих населенных пунктах. Следует отметить, что водоснабжение с. Новое осуществляется от четырёх действующих артезианских скважин. Все артезианские скважины населённого пункта подают воду в накопительные ёмкости, входящие в состав станции II подъёма. Водоснабжение с. Горки-Чириковы осуществляется от двух артезианских скважин, работающих на общую локальную систему водоснабжения.

Централизованными системами водоснабжения полностью не охваченны с. Георгиевское, с. Оделево, деревни: Антоново, Бродки, Ванино, Горки, Иголково, Котельницы, Курочкино, Лаптиха, Макарово, Мескарицы, Перемилово, Петрунино, Полутиха, Режево, Удиха, Фроловка, Храпуново, Шилово. В с. Поверстное централизованной системой водоснабжения полностью не охвачены усадебные домовладения в южной части населённого пункта.

Частные домовладения усадебного типа в населённых пунктах на территории сельского поселения, в которых не организовано централизованное водоснабжение, в качестве источников водоснабжения, используют шахтные колодцы и скважины мелкого заложения.

## 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

### 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источниками централизованных систем водоснабжения сельского поселения служат артезианские скважины.

На водозаборах сельского поселения система очистки и подготовки питьевой воды не предусмотрена. Исходной водой для потребителей холодной воды населённых пунктов сельского поселения служит вода из артезианских скважин, которая подаётся глубинными насосами по трубопроводам потребителям. В схеме водоснабжения включены так же водонапорные башни, за исключением с. Новое, где в составе станции II подъёма эксплуатируются две накопительные ёмкости объёмом 500 м3 каждая. Количество артезианских скважин на территории сельского поселения следующее:

- - с. Новое – четыре артезианские скважины;

- - с. Горки-Чириковы– две артезианские скважины;

- с. Поверстное – одна артезианская скважина;

- -  с. Еропкино – одна артезианская скважина;

- - д. Меленки – одна артезианская скважина;

- - д. Митино – одна артезианская скважина;

- - д. Парушево – одна артезианская скважина;

- - д. Косиково – одна артезианская скважина;

- - д. Ряполово – одна артезианская скважина.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Месторасположение источника водоснабжения | Год ввода в эксп-цию | Глубина, м | Марка насоса | Глубина установки, м | Проектируе-мый дебит, мЗ/сут. | Среднесут. водоотбор, мЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Горки- Чириковы №1 | 1971 | 131 | эцв 6-10-110 | 50 | 216 | 54,5 |
| 2 | с. Горки- Чириковы №2 | 1977 | 130 | эцв 6-10-110 | 40 | 173 | 31,0 |
| 3 | д. Ряполово | 1971 | 125 | эцв 6-10-110 | 40 | 209 | 1,9 |
| 4 | д. Меленки | 1984 | 132 | эцв 6-10-110 | 30 | 384 | 2,9 |
| 5 | с. Новое №3 | 1989 | 150 | эцв 6-10-110 | 55 | 285 | 19,6 |
| 6 | с. Новое №4 | 1976 | 150 | эцв 6-10-110 | 40 | 231 | 105,1 |
| 7 | с. Новое №5 | 1976 | 27 | эцв 6-10-110 | 20 | 173 | 12,1 |
| 8 | с. Новое №6 | 1976 | 150 | эцв 6-10-110 | 80 | 231 | 27,5 |
| 9 | д. Митино | 1974 | 140 | ЕСО-3 | 32 | 225 | 2,6 |
| 10 | д. Поверстное | 1975 | 120 | эцв 6-10- 110 | 30 | 72 | 3,5 |
| 11 | д. Парушево | 1990 | 125 | эцв 6-10- 110 | 40 | 164,16 | н/д |
| 12 | д. Еропкино | 1972 | 142 | ЕСО-3 | 45 | 146,4 | н/д |

Все источники водоснабжения Новского сельского поселения, за исключением артезианских скважин в в д. Еропкино и д. Парушево, введены в эксплуатацию более 20 лет назад и требуют либо текущих, либо капитальных ремонтов.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02" «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», ЗСО I пояса должны иметь радиус 30 м вокруг устья каждого подземного водозабора (скважины).

Для подземных водозаборов установлен только I пояс ЗСО, II и III пояс ЗСО подземных источников водоснабжения включает область питания эксплуатируемого водоносного горизонта, его граница определяется специальным гидрогеологическим расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

В состав систем централизованного водоснабжения сельского поселения входят семь водонапорных башен, по одной в каждом населённом пункте имеющих системы ХВС, за исключением с. Новое. Основные данные по существующим водонапорным башням, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2.

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Высота, м | Емкость, мЗ | Материал | Износ, о/о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Горки - Чириковы | 1977 | 15 | 25 | сталь | 45 |
| 2 | д. Ряполово | 1971 | 15 | 25 | сталь | 100 |
| 3 | д. Меленки | 1984 | 15 | 25 | сталь | 87 |
| 4 | д. Митино | н/д | 15 | 25 | сталь | 100 |
| 5 | с. Поверстное | н/д | 15 | 25 | сталь | 100 |
| 6 | д. Еропкино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | д. Парушево | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

В централизованную систему водоснабжения с. Новое включены две накопительные ёмкости, объёмом 500 м3 каждая, из которых насосами второго подъёма вода подаётся потребителям.

### 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водоподготовка исходной воды для централизованной системы водоснабжения населенных пунктов Новского сельского поселения, не осуществляется. Действующие водозаборные станции не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

Пробы воды, взятые в артезианских скважинах и водоразборных колонках в 2013 г., соответствуют СанПиН 2.1.4.1110-02" «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Для обеспечения соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки современным требованиям обеспечения нормативов качества воды, желательно производить обезжелезивание поставляемой абонентам.

### 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

В состав системы централизованного водоснабжения Новского сельского поселения входят артезианские станции, водонапорные башни, а так же система водопроводов и сооружений на них. Так же в с. Новое подача холодной воды организована от станции II подъёма.

Централизованное водоснабжение поселковых систем ХВС населенных пунктов Новского сельского поселения, осуществляется, в т. ч. от накопительных ёмкостей – водонапорных башен системы Рожновского, объёмом от 14 м3 до 25 м3. Следует отметить, что высотная отметка накопительных ёмкостей относительно потребителей, находится на уровне 18-25 м. В с. Новое в составе станции II подъёма эксплуатируются две железобетонные накопительные ёмкости объёмом 500 м3 каждая. Из накопительных ёмкостей в данном населённом пункте насосами II подъёма (один рабочий, три в резерве) холодная вода подаётся потребителям.

В состав систем централизованного водоснабжения сельского поселения входят двенадцать, по числу эксплуатируемых артезианских скважин, насосных станций I подъёма, которые обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы. Насосные станции первого подъема имеют в своем составе глубинные насосные агрегаты. Автоматика работы глубинными насосами на артезианских скважинах организована по показаниям датчиков уровня, расположенных в водонапорных башнях. При достижении определённого уровня холодной воды в водонапорной башне, автоматика даёт команду на включение/выключение глубинных насосов. В с. Новое задатчики уровня располагаются в накопительных ёмкостях. В данном населённом пункте необходимое давление в трубопроводах системы холодного водоснабжения поддерживается частотно-регулируемым приводом, который управляет работой насосных агрегатов II подъёма. Основные данные по насосным станциям первого подъёма, их месторасположение и характеристики представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

| № п/п | Местоположение источников водоснабжения | Год бурения | Марка насоса | Количество, шт. | Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Горки- Чириковы №1 | 1971 | эцв 6-10-110 | 1 | 10,0 | 110,0 |
| 2 | с. Горки- Чириковы №2 | 1977 | эцв 6-10-110 | 1 | 10,0 | 110,0 |
| 3 | д. Ряполово | 1971 | эцв 6-10-110 | 1 | 10,0 | 110,0 |
| 4 | д. Меленки | 1984 | эцв 6-10-110 | 1 | 10,0 | 110,0 |
| 5 | с. Новое №3 | 1989 | эцв 6-10-110 | 1 | 10,0 | 110,0 |
| 6 | с. Новое №4 | 1976 | эцв 6-10-110 | 1 | 10,0 | 110,0 |
| 7 | с. Новое №5 | 1976 | эцв 6-10-110 | 1 | 10,0 | 110,0 |
| 8 | с. Новое №6 | 1976 | эцв 6-10-110 | 1 | 10,0 | 110,0 |
| 9 | д. Митино | 1974 | ЕСО-3 | 1 | 4,8 | 85,0 |
| 10 | д. Поверстное | 1975 | эцв 6-10- 110 | 1 | 10,0 | 110,0 |
| 11 | д. Парушево | 2004 | эцв 6-10- 110 | 1 | 10,0 | 110,0 |
| 12 | д. Еропкино | 2014 | ЕСО-3 | 1 | 4,8 | 85,0 |

В составе системы централизованного водоснабжения с. Новое эксплуатируется станция II подъёма. Основные данные по насосам станции II подъёма, представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2.

| № п/п | Место расположение | Насосное оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Мощность, кВт | Производи тельность, м. куб./ч | Напор | Примечание |
| 1 | с. Новое | К 80-50- 200А К 80-50- 200А К 80-50- 200А К 80-50- 200А | 11 кВт/ч 11 кВт/ч 11 кВт/ч 11 кВт/ч | 45 45 45 45 | 40 40 40 40 | Рабочий Резервный Резервный Резервный |

Состояние насосного оборудования оценивается как удовлетворительное.

### 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Снабжение потребителей Новского сельского поселения холодной водой осуществляется через централизованные системы водопроводных сетей, расположенные в населённых пунктах: с. Новое, с. Горки-Чириковы, с. Поверстное, с. Еропкино, д. Меленки, д. Митино, д. Парушево, д. Ряполово и д. Косиково. Каждая система водоснабжения этих населенных пунктов, является обособленной. Источниками централизованной системы водоснабжения служат артезианские скважины, расположенные в этих населенных пунктах. В с. Новое располагается четыре артезианские скважины, в с. Горки-Чириковы две артезианские скважины, в остальных по одной. В артезианских скважинах осуществляется подъем воды и перекачка ее в водонапорные башни. Далее, по сети трубопроводов распределяется по территории населенных пунктов. В с. Новое артезианские насосы подают холодную воду в накопительные ёмкости, входящие в состав станции II подъёма, откуда она распределяется по территории населенного пункта.

Общая протяженность водопроводных сетей поселения составляет 20,21 км.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 мм до 100 мм. Трубопроводы выполнены из различных материалов: чугун, сталь, полипропилен.

В целом состояние водопроводных сетей сельского поселения оценивается как удовлетворительное, обеспечивающее потребителей холодной воды в полном объеме.

Материальные характеристики участков системы водоснабжения представлена в Приложении 1.

### 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей Новского сельского поселения являются:

1. Длительная эксплуатация большинства водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшающих органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Наблюдается высокий процент износа существующего насосного оборудования.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания.

4. Наблюдается высокий процент износа сетей водоснабжения, что приводит к повышенным сетевым потерям при транспортировке холодной воды.

5. Источники водоснабжения не оборудованы ЗСО.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

По данным обслуживающей организации, в 2013 году, предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не поступало.

### 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения в населенных пунктах Новского сельского поселения не организована.

## 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Новского сельского поселения не принадлежит к районам распространения вечномерзлых грунтов.

## 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения населенных пунктов Новского сельского поселения, находятся в хозяйственном ведении МУП «ТЭП» г. Приволжск.

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основными целями и задачами эксплуатирующей организации централизованной системы водоснабжения, является достижение:

- повышения надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами: снижение количества аварий на сетях водоснабжения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры;

- снижения уровня потерь в системах водоснабжения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоснабжения, повышение эффективности использования имеющегося водного запаса, максимальное обеспечение системы водоснабжения приборами учёта;

- обеспечения доступности услуг водоснабжения для потребителей: доступность централизованного водоснабжения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам.

К целевым показателям деятельности водоснабжающих организаций относятся следующие показатели:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

На территории сельского поселения расположены 29 населенных пунктов: с. Георгиевское, с. Горки-Чириковы, с. Еропкино, с. Новое, с. Поверстное, с. Оделево, деревни: Антоново, Бродки, Ванино, Горки, Иголково, Косиково, Котельницы, Курочкино, Лаптиха, Макарово, Меленки, Мескарицы, Митино, Парушево, Перемилово, Петрунино, Полутиха, Режево, Ряполово, Удиха, Фроловка, Храпуново, Шилово. Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01. 2014 г. составляла 1609 человек. На территории сельского поселения расположены три населённые пункта, в которых постоянно проживающее население отсутствует. Ещё тринадцать населенных пунктов имеют постоянно проживающее население 10 и менее человек.

Демографическая динамика численности населения поселения формируется разнонаправленными процессами, имеющими как отрицательный, так и положительный баланс и предполагается на проектную перспективу как сохранение текущей численности населения, либо небольшое её уменьшение за счет оттока населения, в основном из небольших населённых пунктов.

Согласно Генерального плана Новского сельского поселения, демографическая ситуация в Новском сельском поселении достаточно сложная. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения. Важным вопросом социально-демографического развития является задача достижения нулевой убыли населения путем снижения смертности и стимулирования рождаемости. Прогноз численности постоянно проживающего населения основан на сохранении демографических тенденций последних лет. Прогноз численности населения, согласно Генерального плана Новского сельского поселения, приведен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Моложе трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспо-собного возраста | ВСЕГО |
| Новское сельское поселение | 170 | 930 | 450 | 1550 |
| 2030 год |  |  |  |  |
|  | Моложе трудоспо-собного возраста | Трудоспо-собного возраста | Старше трудоспо-собного возраста | ВСЕГО |
| Новское сельское поселение | 200 | 850 | 450 | 1500 |

На территории Новского сельского поселения, система централизованного водоснабжения охватывает территории девяти населенных пунктов: с. Новое, с. Горки-Чириковы, с. Поверстное, с. Еропкино, д. Меленки, д. Митино, д. Парушево, д. Ряполово и д. Косиково. В настоящее время в населённых пунктах, не охваченых централизованной системой ХВС население в качестве источников водоснабжения использует шахтные колодцы. В планах Администрации сельского поселения входит организации централизованного водоснабжения в двух населённых пунктах: с. Георгиевское ид. Антоновка.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что сложившаяся структура централизованной системы водоснабжения Новского сельского поселения, позволяет обеспечить потребителей холодной воды на протяжении расчетного периода в полном объеме.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

## 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений, и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды Новского сельского поселения формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- высокая сезонная и суточная неравномерность потребления;

- высокая доля частного сектора.

Составляющие водного баланса холодного водоснабжения за 2013 год приведены в таблицах.

Таблица 3.1.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт в год |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 58,88 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 58,88 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 13,9 |
| Потери в сети | % | 23,6 |
| Реализация | тыс. м3 | 44,98 |

Анализ баланса холодного водоснабжения характеризуется относительно высоким процентом сетевых потерь, составляющим 23,6 %.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всем категориям потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Расход воды для нужд горячего водоснабжения и технического водоснабжения не осуществляется.

## 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт в год | Факт мах сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новое |  |  |  |
| Поднято воды | м3 | 35 999,0 | 118,4 |
| Расход на собственные нужды | м3 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | м3 | 35 999,0 | 118,4 |
| Потери в сети | м3 | 12 186,0 | 40,1 |
| Потери в сети | % | 33,9 | 33,9 |
| Реализация | м3 | 23 813,0 | 78,3 |
| с. Горки Чириковы |  |  |  |
| Поднято воды | м3 | 17 894,0 | 58,8 |
| Расход на собственные нужды | м3 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | м3 | 17 894,0 | 58,8 |
| Потери в сети | м3 | 1 013,0 | 3,3 |
| Потери в сети | % | 5,7 | 5,7 |
| Реализация | м3 | 16 881,0 | 55,5 |
| с. Поверстное |  |  |  |
| Поднято воды | м3 | 668,0 | 2,2 |
| Расход на собственные нужды | м3 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | м3 | 668,0 | 2,2 |
| Потери в сети | м3 | 93,5 | 0,3 |
| Потери в сети | % | 14,0 | 14,0 |
| Реализация | м3 | 574,5 | 1,9 |
| с. Еропкино |  |  |  |
| Поднято воды | м3 | 735,0 | 2,4 |
| Расход на собственные нужды | м3 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | м3 | 735,0 | 2,4 |
| Потери в сети | м3 | 102,9 | 0,3 |
| Потери в сети | % | 14,0 | 14,0 |
| Реализация | м3 | 632,1 | 2,1 |
| д. Меленки |  |  |  |
| Поднято воды | м3 | 657,0 | 2,2 |
| Расход на собственные нужды | м3 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | м3 | 657,0 | 2,2 |
| Потери в сети | м3 | 92,0 | 0,3 |
| Потери в сети | % | 14,0 | 14,0 |
| Реализация | м3 | 565,0 | 1,9 |
| д. Митино |  |  |  |
| Поднято воды | м3 | 476,0 | 1,6 |
| Расход на собственные нужды | м3 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | м3 | 476,0 | 1,6 |
| Потери в сети | м3 | 66,6 | 0,2 |
| Потери в сети | % | 14,0 | 14,0 |
| Реализация | м3 | 409,4 | 1,3 |
| д. Парушево |  |  |  |
| Поднято воды | м3 | 2 138,0 | 7,0 |
| Расход на собственные нужды | м3 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | м3 | 2 138,0 | 7,0 |
| Потери в сети | м3 | 299,32 | 1,0 |
| Потери в сети | % | 14,0 | 14,0 |
| Реализация | м3 | 1 838,7 | 6,0 |
| д. Ряполово |  |  |  |
| Поднято воды | м3 | 312,0 | 1,0 |
| Расход на собственные нужды | м3 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | м3 | 312,0 | 1,0 |
| Потери в сети | м3 | 43,7 | 0,1 |
| Потери в сети | % | 14,0 | 14,0 |
| Реализация | м3 | 268,3 | 0,9 |

## 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Основным потребителем водных ресурсов на территории сельского поселения является население, доля потребления которого достигает более 93 %. Структура водопотребления по группам абонентов представлена в таблице 3.3.1:

Таблица 3.3.1.

| Группа потребителей | Ед. изм. | Натуральный объём, 2013 г. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс.м3 | 42,079 | 93,55 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 2,191 | 4,87 |
| Прочие | тыс.м3 | 0,712 | 1,58 |
| Итого | тыс.м3 | 44,982 | 100,0 |

Централизованное горячее водоснабжения на территории Новского сельского поселения не организовано.

## 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно постановлению Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16.12.2013 №586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Ивановской области» установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета коммунальных.

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов при отсутствии приборов учета коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | В том числе |  |  |
|  |  |  | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению | по водоотведению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 6,996 | 3,950 | 10,946 |
| 2 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 6,996 | 3,640 | 10,636 |
| 3 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 3,346 | 3,310 | 6,656 |
| 4 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей (газовые колонки, двухконтурные котлы), в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 10,946 | 0,000 | 10,946 |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных (внутридомовых) водонагревателей, работающих на твердом топливе, в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 4,562 | 0,000 | 4,562 |
| 6 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей (газовые колонки, двухконтурные котлы), в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 3,650 | 0,000 | 3,650 |
| 7 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 3,346 | 0,000 | 3,346 |
| 8 | Централизованное холодное водоснабжение в многоквартирных и жилых домах (с выгребными ямами), оборудованных раковинами, кухонными мойками | куб. м на 1 человека в месяц | 2,281 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Централизованное холодное водоснабжение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами или кухонными мойками (без водоотведения) | куб. м на 1 человека в месяц | 1,521 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Холодное водоснабжение из водоразборных колонок | куб. м на 1 человека в месяц | 1,217 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими душами, столовыми и прачечными | куб. м на 1 человека в месяц | 4,258 | 2,980 | 7,238 |
| 12 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими душами, столовыми и прачечными | куб. м на 1 человека в месяц | 2,737 | 2,090 | 4,827 |
| 13 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 1,825 | 1,460 | 3,285 |

## 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В Новском сельском поселении, расчет с потребителями холодной воды, осуществляется как на основании приборов коммерческого учета, так и расчетным способом. Учет отпущенной воды ведётся на основании показаний приборов учета только в с. Новое (ПУ установлен на станции II подъёма) и в с. Горки-Чириковы. Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок. Данные об оснащении приборами учета представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

| № п/п. | Абоненты | Холодное водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего абонентов, шт. | Процент оснащенности, % |
| 1. | Население (общедомовые) | 16 | 75,0 |
| 2. | Население (индивидуальные) | 168 | 48,21 |
| 3. | Юридические лица | 12 | 50,0 |

Данные об оснащении приборами учета источников водоснабжения указаны в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2.

| Наименование | Всего выводов, шт. | Процент оснащенности, % |
| --- | --- | --- |
| Источник ХВС | 9 | 22,22 |

Рассматривая данные таблиц 3.5.1. и 3.5.2. видно, что уровень оснащенности приборами учета не достаточно высок.

Следует отметить, что в с. Новое приборный учет отпускаемой воды организован на на станции II подъёма.

## 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Суммарный фактический дебит артезианских скважин, по данным ресурсо-снабжающей организации, составляет 104,5 м3/ч. В 2013 году среднечасовая фактическая производительность водозаборов составила 6,72 м3/ч. Анализируя данные таблицы 1.4.3. и 3.2.1. можно сделать вывод о том, что в Новском сельском поселении Приволжского муниципального района Ивановской области, дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

Существующая структура централизованной системы водоснабжения сельского поселения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.

## 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.

На территории сельского поселения расположены 29 населенных пунктов: с. Георгиевское, с. Горки-Чириковы, с. Еропкино, с. Новое, с. Поверстное, с. Оделево, деревни: Антоново, Бродки, Ванино, Горки, Иголково, Косиково, Котельницы, Курочкино, Лаптиха, Макарово, Меленки, Мескарицы, Митино, Парушево, Перемилово, Петрунино, Полутиха, Режево, Ряполово, Удиха, Фроловка, Храпуново, Шилово. Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01. 2014 г. составляла 1609 человек. На территории сельского поселения расположены три населённые пункта, в которых постоянно проживающее население отсутствует. Ещё тринадцать населенных пунктов имеют постоянно проживающее население 10 и менее человек.

Демографическая динамика численности населения поселения формируется разнонаправленными процессами, имеющими как отрицательный, так и положительный баланс и предполагается на проектную перспективу как сохранение текущей численности населения, либо небольшое её уменьшение за счет оттока населения, в основном из небольших населённых пунктов.

Согласно Генерального плана Новского сельского поселения, демографическая ситуация в Новском сельском поселении достаточно сложная. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения. Важным вопросом социально-демографического развития является задача достижения нулевой убыли населения путем снижения смертности и стимулирования рождаемости. Прогноз численности постоянно проживающего населения основан на сохранении демографических тенденций последних лет. Прогноз численности населения, согласно Генерального плана Новского сельского поселения, приведен в таблице 2.2.1.

На территории Новского сельского поселения, система централизованного водоснабжения охватывает территории девяти населенных пунктов: с. Новое, с. Горки-Чириковы, с. Поверстное, с. Еропкино, д. Меленки, д. Митино, д. Парушево, д. Ряполово и д. Косиково. В настоящее время в населённых пунктах, не охваченых централизованной системой ХВС население в качестве источников водоснабжения использует шахтные колодцы. В планах Администрации сельского поселения входит организации централизованного водоснабжения в двух населённых пунктах: с. Георгиевское ид. Антоновка.

Прогнозные балансы потребления холодной воды (добычи) рассчитаны исходя из вышесказанного, с учетом целевых индикаторов и показателей реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», в которых допустимым показателем сетевых потерь является величина в размере - 10,7 % к 2020 году и неизменности норм потребления холодной воды населением. Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.7.1.

| № пп. | Показатель | 2013 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление (реализация) ХВС, тыс.м3 | 44,98 | 45,85 |

Централизованное горячее водоснабжения на территории Новского сельского поселения не организовано.

## 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных системах одна водонагревательная установка в ЦТП обеспечивает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона, квартала или поселка. Все централизованные системы проектируют с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Кроме того, в системах ГВС устанавливают полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на уровне 60 °С.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные теплообменники.

В настоящее время, в Новском сельском поселении Приволжского муниципального района, централизованная система горячего водоснабжения не организована.

## 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Прогнозные балансы потребления холодной воды (добычи) рассчитаны исходя из демографической динамики численности населения сельского поселения, планов Администрации по увеличению процента охвата населения централизованной системой ХВС, с учетом целевых индикаторов и показателей реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», в которых допустимым показателем сетевых потерь является величина в размере - 10,7 % к 2020 году и неизменности норм потребления холодной воды населением. Прогнозный баланс водопотребления, без учета сетевых потерь, приведен в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1.

| № пп | Показатель | 2013 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное, тыс.м3 | Максимальное суточное, тыс.м3 | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное, тыс.м3 | Максимальное суточное, тыс.м3 |
| 1. | Потребление ХВС, с. Новое, тыс.м3 | 23,8 | 0,065 | 0,078 | 23,51 | 0,064 | 0,077 |
| 2. | Потребление ХВС, с. Горки Чириковы, тыс.м3 | 16,9 | 0,046 | 0,055 | 16,67 | 0,046 | 0,055 |
| 3. | Потребление ХВС, с. Поверстное, тыс.м3 | 0,6 | 0,002 | 0,002 | 0,57 | 0,002 | 0,002 |
| 4. | Потребление ХВС, с. Еропкино, тыс.м3 | 0,6 | 0,002 | 0,002 | 0,62 | 0,002 | 0,002 |
| 5. | Потребление ХВС, д. Меленки, тыс.м3 | 0,6 | 0,002 | 0,002 | 0,56 | 0,002 | 0,002 |
| 6. | Потребление ХВС, д. Парушево, тыс.м3 | 1,8 | 0,005 | 0,006 | 1,82 | 0,005 | 0,006 |
| 7. | Потребление ХВС, д. Ряполово, тыс.м3 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,26 | 0,001 | 0,001 |
| 8. | Потребление ХВС, с. Георгиевское, тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,22 | 0,003 | 0,004 |
| 9. | Потребление ХВС, д. Антоново, тыс.м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,63 | 0,002 | 0,002 |

Централизованное горячее водоснабжения на территории Новского сельского поселения не организовано.

## 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.

Административным центром муниципального образования «сельское поселение Новское» является село Новое.

На территории сельского поселения расположены 29 населенных пунктов: с. Георгиевское, с. Горки-Чириковы, с. Еропкино, с. Новое, с. Поверстное, с. Оделево, деревни: Антоново, Бродки, Ванино, Горки, Иголково, Косиково, Котельницы, Курочкино, Лаптиха, Макарово, Меленки, Мескарицы, Митино, Парушево, Перемилово, Петрунино, Полутиха, Режево, Ряполово, Удиха, Фроловка, Храпуново, Шилово. Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01. 2014 г. составляла 1609 человек. На территории сельского поселения расположены три населённые пункта, в которых постоянно проживающее население отсутствует. Ещё тринадцать населенных пунктов имеют постоянно проживающее население 10 и менее человек.

На территории Новского сельского поселения, система централизованного водоснабжения охватывает территории девяти населенных пунктов: с. Новое, с. Горки-Чириковы, с. Поверстное, с. Еропкино, д. Меленки, д. Митино, д. Парушево, д. Ряполово и д. Косиково. В настоящее время в населённых пунктах, не охваченых централизованной системой ХВС население в качестве источников водоснабжения использует шахтные колодцы. В планах Администрации сельского поселения входит организации централизованного водоснабжения в двух населённых пунктах: с. Георгиевское ид. Антоновка.

Баланс потребления питьевой воды, с учетом сетевых потерь, в 2013 г. представлен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт в год |
| --- | --- | --- |
| Потребление ХВС, с. Дуляпино | тыс. м3 | 58,88 |
| Потребление ХВС, с. Иванцево | тыс. м3 | 0,00 |
| Потребление ХВС, д. Игрищи | тыс. м3 | 58,88 |
| Потребление ХВС, д. Каликино | тыс. м3 | 13,90 |
| Потребление ХВС, д. Собанцеево* | тыс. м3 | 23,60 |
| Потребление ХВС, с. Юрьевское | тыс. м3 | 44,98 |
| Потребление ХВС, д. Яковлевское | тыс. м3 | 0,16 |

Централизованное горячее водоснабжения на территории сельского поселения не организовано.

## 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

На территории сельского поселения расположены 29 населенных пунктов: с. Георгиевское, с. Горки-Чириковы, с. Еропкино, с. Новое, с. Поверстное, с. Оделево, деревни: Антоново, Бродки, Ванино, Горки, Иголково, Косиково, Котельницы, Курочкино, Лаптиха, Макарово, Меленки, Мескарицы, Митино, Парушево, Перемилово, Петрунино, Полутиха, Режево, Ряполово, Удиха, Фроловка, Храпуново, Шилово. Общая численность постоянно проживающего населения на 01.01. 2014 г. составляла 1609 человек. На территории сельского поселения расположены три населённые пункта, в которых постоянно проживающее население отсутствует. Ещё тринадцать населенных пунктов имеют постоянно проживающее население 10 и менее человек.

Демографическая динамика численности населения поселения формируется разнонаправленными процессами, имеющими как отрицательный, так и положительный баланс и предполагается на проектную перспективу как сохранение текущей численности населения, либо небольшое её уменьшение за счет оттока населения, в основном из небольших населённых пунктов.

Согласно Генерального плана Новского сельского поселения, демографическая ситуация в Новском сельском поселении достаточно сложная. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения. Важным вопросом социально-демографического развития является задача достижения нулевой убыли населения путем снижения смертности и стимулирования рождаемости. Прогноз численности постоянно проживающего населения основан на сохранении демографических тенденций последних лет. Прогноз численности населения, согласно Генерального плана Новского сельского поселения, приведен в таблице 2.2.1.

На территории Новского сельского поселения, система централизованного водоснабжения охватывает территории девяти населенных пунктов: с. Новое, с. Горки-Чириковы, с. Поверстное, с. Еропкино, д. Меленки, д. Митино, д. Парушево, д. Ряполово и д. Косиково. В настоящее время в населённых пунктах, не охваченых централизованной системой ХВС население в качестве источников водоснабжения использует шахтные колодцы. В планах Администрации сельского поселения входит организации централизованного водоснабжения в двух населённых пунктах: с. Георгиевское ид. Антоновка.

Оценка распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов дана ниже в таблице.

Таблица 3.11.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 42,079 | 41,879 | 41,680 | 41,480 | 41,280 | 42,944 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 |
| Прочие | тыс. м3 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| Итого | тыс. м3 | 44,982 | 44,782 | 44,583 | 44,383 | 44,183 | 45,847 |

## 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке бывают следующих видов:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров.

Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %.

Динамика изменения сетевых потерь указана в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1.

| Сетевые потери | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери | тыс. м3 | 13,897 | 12,847 | 11,838 | 10,869 | 9,937 | 5,379 |
| Среднесуточные потери | тыс. м3 | 0,038 | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,027 | 0,015 |

Централизованное горячее водоснабжения на территории сельского поселения не организовано.

## 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Данные о перспективных балансах водоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.13.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 58,879 | 49,758 | 49,536 | 49,314 | 49,093 | 50,941 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 58,879 | 57,629 | 56,421 | 55,252 | 54,121 | 51,226 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 13,897 | 12,847 | 11,838 | 10,869 | 9,937 | 5,379 |
| Реализация | тыс. м3 | 44,982 | 44,782 | 44,583 | 44,383 | 44,183 | 45,847 |

Основным потребителем водных ресурсов на территории сельского поселения является население, доля которого составляет более 93 %. Структурный баланс подачи и реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 3.13.3.

Таблица 3.13.2.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 42,079 | 41,879 | 41,680 | 41,480 | 41,280 | 42,944 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 |
| Прочие | тыс. м3 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| Итого | тыс. м3 | 44,982 | 44,782 | 44,583 | 44,383 | 44,183 | 45,847 |

На протяжении последних лет наблюдается разнонаправленные тенденции к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды с одной стороны и увеличению уровня благоустройства жилого фонда, в т. ч. увеличение охвата инженерными сетями централизованного водопровода, что приводит к увеличению потребления холодной воды, с другой стороны.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оце ниваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

## 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1.

| Показатели | Ед. изм. | Фактическая мощность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая мощность водозаборных сооружения | тыс. м3/сут | 104,565 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,14 |
| Требуемая мощность очистных сооружения | тыс. м3/сут | 0,6 | 0,094 | 0,094 | 0,093 | 0,093 | 0,092 |

Фактическая мощность источников водоснабжения позволяет, с учетом прогноза перспективного водопотребления, обеспечить абонентов централизованных систем водоснабжения в полном объёме, дефицит мощности водозаборных сооружений не прогнозируется. Фактическая мощность очистных сооружений позволяет, с учетом прогноза перспективного водопотребления, обеспечить абонентов централизованных систем водоотведения в полном объёме, дефицит мощности очистных сооружений не прогнозируется.

## 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Объекты централизованной системы водоснабжения населенных пунктов Новского сельского поселения, находятся в хозяйственном ведении МУП «ТЭП» г. Приволжск.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение населенных пунктов сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу источников водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области.

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| 1. | Замена изношенных водопроводных сетей | + | + | + | + | + |
| 2. | Строительство источников водоснабжения и водопроводных сетей в с. Георгиевское | - | - | - | - | + |
| 3. | Строительство источников водоснабжения и водопроводных сетей в д. Антоново | - | - | - | - | + |
| 4. | Ремонт источников водоснабжения и водонапорных башен | - | - | - | - | + |
| 5. | Ремонт водопроводных колодцев | + | + | + | + | + |
| 6. | Ремонт, замена, установка запорной и секционирующей арматуры | + | + | + | + | + |
| 7. | Оборудование ЗСО источников водоснабжения | - | - | + | + | + |

## 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Для поддержания водопроводных сетей и сооружений на них, а так же запорно-секционирующей арматуры, схемой водоснабжения Новского сельского поселения Ивановской области предусмотрены планово-восстановительные ремонты элементов водопроводной системы:

- замена изношенных существующих участков водопроводных сетей во всех населённых пунктах сельского поселения;

- текущий ремонт водопроводных сетей сельского поселения в количестве до 5 % в год от общей длины водопроводной сети, с заменой существующих трубопроводов на трубопроводы ПВХ;

- ремонт источников водоснабжения и водонапорных башен в плановом порядке;

- ремонт водопроводных колодцев в плановом порядке;

- ремонт, замена, установка запорной и секционирующей арматуры на водопроводных сетях в плановом порядке;

- строительство источников водоснабжения и водопроводных сетей в с. Георгиевское и д. Антоново.

Руководствуясь СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо приведение источников водоснабжения в соответствие с требованиями нормативных документов.

Для увеличения процента охвата населения централизованными системами водоснабжения схемой водоснабжения Новского сельского поселения Ивановской области предусмотрено строительство новых источников водоснабжения и водопроводных сетей на территории населённых пунктов с. Георгиевское и д. Антоново.

## 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В Новском сельском поселении Приволжского муниципального района Ивановской области, схемой водоснабжения предусматривается строительство новых источников водоснабжения и водопроводных сетей на территории населённых пунктов с. Георгиевское и д. Антоново. Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрено

## 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области, схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

## 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В Новском сельском поселении, довольно низкий уровень оснащения приборами учета холодной воды на источниках водоснабжения. Оснащенность приборами учета холодной воды составляет:

- общедомовых приборов учета – 75%;

- приборов учета частных домовладений– 48,21 %;

- юридических лиц – 50,0 %.

- на источниках водоснабжения – 22 %.

Расчеты с ресурсо-снабжающей организацией за водоснабжение абонентов усадебной застройки и МЖД осуществляются как на основании приборов учета, так и расчетным способом, на основании утвержденных нормативов.

Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды у всех потребителей холодной воды.

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

Трассировка маршрута прохождения трубопроводов холодной воды для водоснабжения планируемых к подключению объектов капитального строительства, определяется на этапе проектирования данных объектов.

## 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий или на первых, цокольных и подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Допускается размещать насосные станции в отдельно стоящих зданиях или пристройках.

Размещение вновь строящихся артезианских скважин на территории Новского сельского поселения Ивановской области следует предусмотреть с учётом рекомендаций Ивановского филиала «ТФИ по ЦФО» и в соответствии с проектом строительства источников водоснабжения.

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схемой водоснабжения и водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области предусматривается строительство водопроводных сетей для организации централизованного водоснабжения на территории населённого пункта с. Георгиевское и д. Антоново.

Трассировка трубопроводов холодной воды для водоснабжения объектов социально-культурного и жилого назначения в с. Георгиевское и д. Антоново, не охваченных системами централизованного водоснабжения Новского сельского поселения Ивановской области и месторасположение планируемых к строительству артезианских скважин прорабатывается на этапе проектирования вновь строящихся участков и объектов систем водоснабжения.

## 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения с. Новое представлена на рисунке 4.9.1.

Рисунок 4.9.1.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения с. Горки Чириковы представлена на рисунке 4.9.2.

Рисунок 4.9.2.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения д. Еропкино представлена на рисунке 4.9.3.

Рисунок 4.9.3.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения д. Меленки представлена на рисунке 4.9.4.

Рисунок 4.9.4.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения д. Митино представлена на рисунке 4.9.5.

Рисунок 4.9.5.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения д. Парушево представлена на рисунке 4.9.6.

Рисунок 4.9.6.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения с. Поверстное представлена на рисунке 4.9.7.

Рисунок 4.9.7.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения д. Ряполово представлена на рисунке 4.9.8.

Рисунок 4.9.8.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

## 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

На источниках централизованного водоснабжения в населенных пунктах Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области не производится сброс и утилизация промывных вод, ввиду особенностей технологического процесса централизованного водоснабжения поселения. Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения, оказывающих вредное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод, на территории Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

## 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На источниках централизованного водоснабжения в населенных пунктах Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области не производится обработка воды химическими реагентами, ввиду особенностей технологического процесса централизованного водоснабжения поселения. Реализация мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке на территории Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

## 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения Новского сельского поселения Приволжского муниципального района Ивановской представлена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2024 |
| 1. | Замена изношенных водопроводных сетей | 420,2 | 420,2 | 420,2 | 420,2 | 2941,2 |
| 2. | Строительство источников водоснабжения и водопроводных сетей в с. Георгиевское | - | - | - | - | 3620,0 |
| 3. | Строительство источников водоснабжения и водопроводных сетей в д. Антоново | - | - | - | - | 4726,0 |
| 4. | Ремонт источников водоснабжения и водонапорных башен | - | - | - | - | 2385,0 |
| 5. | Ремонт водопроводных колодцев | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 105,0 |
| 6. | Ремонт, замена, установка запорной и секционирующей арматуры | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 73,5 |
| 7. | Оборудование ЗСО источников водоснабжения | - | - | 85,0 | 85,0 | 595,0 |

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) Показатели качества воды;

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) Показатели качества обслуживания абонентов;

4) Показатели очистки сточных вод;

5) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № | Показатель | Размерн. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./1 км | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,28 |
| 2.2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 29,44 | 27,97 | 26,50 | 25,03 | 23,55 | 13,25 |
| 3. | Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/куб. м. | 2,1 | 2,04 | 1,98 | 1,92 | 1,86 | 1,5 |
| 3.2. | Обеспеченность источников водоснабжения коммерческими узлами учета | % | 22,0 | 31,0 | 37,0 | 44,0 | 56,0 | 100,0 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 23,60 | 22,29 | 20,98 | 19,67 | 18,36 | 10,5 |

# Раздел 8.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В Новском сельском поселении Приволжского муниципального района Ивановской области бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения не выявлены.

- Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

- 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Водоотведение как отрасль играет большую роль в обеспечении жизнедеятельности Новского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы отвода сточных вод.

В настоящее время централизованный отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от зданий и сооружений Новского сельского поселения Ивановской области организован в двух населённых пунктах: с. Новое и с. Горки Чириковы. Отвод сточных вод в с. Горки Чириковы осуществляется по канализационным сетям, с расположенной на них канализационно-насосной станцией. В с. Новое отвод сточных вод осуществляется по канализационным сетям по самотечной схеме. Затем сточные воды поступают на площадки очистных сооружений. Сброс сточных вод с очистных сооружений с. Новое и с. Горки Чириковы осуществляется по открытым водовад в р. Теза

Система канализации в с. Горки Чириковы организована следующим способом: по самотечной канализационной сети стоки подаются на канализационную насосную станцию, на которой осуществляется перекачка стоков по трубопроводу до очистных сооружений. Канализационно-насосная станция, эксплуатируемая в с. Горки Чириковы Новского сельского поселения Ивановской области, построена по типовому проекту. КНС разделяется на «мокрое» и «сухое» отделения. В качестве фекальных насосов используются насосные агрегаты 5 ПКФ, в количестве двух единиц (один в резерве). Автоматизация перекачки сточных вод организована по уровню сточных вод в мокром отделении, по достижению которого включаются фекальные насосы.

Общая протяжённость поселковых канализационных сетей составляет 8,864 км. Изношенность канализационных сетей, в среднем по обоим населённым пунктам, составляет более 81 % (по с. Новое 98 %, по с. Горки Чириковы 65 %).

В настоящее время на очистных сооружениях Новского сельского поселения Ивановской области организован полный цикл очистки сточный вод, включая биологическую очистку и обеззараживание. В состав очистных сооружений входят: песколовка, решетка- дробилка, контактный резервуар, блок аэротенков и отстойников, биопруды, иловые площадки.

Обеспеченность многоквартирного жилого фонда централизованной системой канализации в Новском сельском поселении Ивановской области составляет 100 %. К системе централизованной канализации подключена в основном многоквартирная застройка и бюджетные учреждения. В частном секторе отвод стоков производится на рельеф выгреба.

Схема водоотведения с. Новое приведена на рисунке 9.1.1.

Рисунок 9.1.1.

Схема водоотведения с. Горки Чириковы приведена на рисунке 9.1.2.

Рисунок 9.1.2.

- 9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Существующие способы обработки стоков и их осадков должны содействовать наиболее полному их использованию. Необходимо избегать таких способов обработки, которые приводят к потере ценных веществ. Осадки городских сточных вод представляют собой примеси в твёрдой фазе, выделенной из воды в результате механической, физико-химической и биологической очистки.

Свежие отходы богаты органическими веществами, способными к быстрому размножению бактерий, что вызывает необходимость их предварительной обработки перед утилизацией.

Стабилизация – это предотвращение загнивания осадков, основанное на изменении их физико-химических характеристик, которое сопровождается подавлением жизнедеятельности гнилостных бактерий.

Стабилизация осадков достигается различными путями:

1. Минерализацией органического вещества – анаэробное метановое брожение, анаэробная стабилизация, тепловая обработка, биотермическое разложение.

2. Изменением активной реакции среды (повышением величины pH путём введения щелочей).

В связи с изменением физико-химических характеристик осадков, стабилизация одновременно может сопровождаться:

- улучшением водоотдающей способности осадков (Аэробная стабилизация, тепловая обработка, введение извести);

- сокращением объёма;

- получением побочных продуктов – биогаза при анаэробном сбраживании;

- обеззараживанием осадков;

- улучшением удобрительных свойств (обработка известью, аммиаком и др.)

Централизованная система водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области, представляет собой совокупность самотечных и напорных участков канализационных сетей, сооружений на них, канализационно-насосной станции, двух площадок очистных сооружений.

Хозяйственно-бытовые стоки в с. Горки Чириковы по самотечным трубопроводам поступают на канализационно-насосную станцию, откуда потом перекачиваются на площадку очистных сооружений. Хозяйственно-бытовые стоки с. Новое по самотечным трубопроводам сразу поступают на площадку очистных сооружений. Централизованная система водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области находятся в хозяйственном ведении МУП «ТЭП» г. Приволжск.

Технические характеристики КНС представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1.

| № | Местоположение | Проектная мощность, м3/сут | Оборудование | Количество, шт. | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Горки Чириковы | 200 | Насос 5 ПКФ | 2 | МУП «ТЭП» г. Приволжск. |

Дефицит фактической мощности очистных сооружений, по данным полученным от ресурсо-снабжающей организации, отсутствует.

- 9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

Система централизованного водоотведения включает в себя две технологические зоны водоотведения, расположенные в населённых пунктах с. Новое и с. Горки Чириковы Новского сельского поселения Ивановской области. Каждая технологическая зона состоит из системы трубопроводов канализационных сетей и сооружений на них, охватывающих часть сельского поселения.

К системе централизованной канализации подключена в основном многоквартирная жилая застройка и бюджетные организации. В частном секторе отвод стоков производится на рельеф выгреба. Частная застройка полностью не охвачена централизованной системой водоотведения.

- 9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды. Технологический цикл обработки осадков сточных вод, представленный на схеме, включает в себя все виды обработки, ликвидации и утилизации.

Рисунок 9.4.1.

.

Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. Наиболее распространены гравитационный и флотационный методы уплотнения. Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях; флотационное - в установках напорной флотации. Применяется также центробежное уплотнение осадков в циклонах и центрифугах. Перспективно вибрационное уплотнение путем фильтрования осадка сточных вод через фильтрующие перегородки или с помощью погруженных в осадок вибраторов.

Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой части органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хранении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений и т. п.).

Для стабилизации осадков промышленных сточных вод применяют в основном аэробную стабилизацию – длительное аэрирование осадков в сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад основной части биологически разлагаемых веществ, подверженных гниению.

В настоящее время осадки сточных вод с очистных сооружениях Новского сельского поселения вывозятся, по мере необходимости, на полигон ТБО, где используются в технологическом цикле захоронения твёрдых бытовых отходов.

- 9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В состав сетевого хозяйства централизованной системы водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области, по данным Генерального плана Новского сельского поселения входят:

- канализационные сети dу 200 мм – 2276 м;

- канализационные сети dу 150 мм – 4228 м;

- канализационные сети dу 100 мм – 2360 м;

- канализационные насосные станции (КНС) – 1 шт.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 8,864 км. Материал трубопроводов различный – чугун, керамика, пластик, диаметры трубопроводов dу = 100 мм - dу = 200 мм. Износ канализационных сетей составляет более 80 %, срок эксплуатации большинства участков сетей составляет более 20 лет.

Общее состояние централизованной системы водоотведения обеспечивает возможность отвода сточных вод от всех абонентов, подключенных к централизованной сети.

- 9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

По данным Сельской Администрации на объектах централизованной системы водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области в 2013 году было зафиксировано несколько аварийных случаев. Подавляющее большинство аварий составляли засоры трубопроводов, вследствие неудовлетворительного состояния канализационных колодцев и нарушением эксплуатации централизованной системы водоотведения населением. Разливов хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхность не зафиксировано, тем самым загрязнения почв и грунтовых вод не отмечено.

- 9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сброс сточных вод приводит к загрязнению естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота и др.). Не только ядовитые химические и нефтяные загрязнения, избыток органических и минеральных веществ также опасны для водных экосистем. Очень важным аспектом загрязнения водного бассейна Земли является тепловое загрязнение, которое представляет собой сброс подогретой воды с промышленных предприятий.

Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение водоемов сточными водами приводит к изменению химического состава, нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем, исчезновению видов, генетическому ущербу.

Социальный аспект состоит в том, что загрязнение природных вод приводит к нарушению качества питьевой воды, вызывает различные заболевания, население не может использовать водоемы в рекреационных целях.

Очистка сточных вод в Новском сельском поселении Ивановской области осуществляется на площадках очистных сооружений. На очистных сооружениях в с. Новое и с. Горки Чириковы Новского сельского поселения Ивановской области организован полный цикл очистки сточный вод, включая биологическую очистку и обеззараживание.

Сточные воды индивидуальных домовладений, не охваченных системами централизованного водоотведения, вывозятся автотранспортом ресурсоснабжающей организации за пределы сельского поселения для дальнейшей очистки.

- 9.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

К системе централизованной канализации подключена в основном многоквартирная застройка и бюджетные учреждения Новского сельского поселения Ивановской области в с. Новое и с. Горки Чириковы. В части усадебной застройки, отвод стоков производится в выгребные ямы. В Новского сельского поселения Ивановской области расположены двадцать семь населённых пунктов, не имеющих централизованной системой водоотведения: с. Георгиевское, с. Еропкино, с. Поверстное, с. Оделево, деревни: Антоново, Бродки, Ванино, Горки, Иголково, Косиково, Котельницы, Курочкино, Лаптиха, Макарово, Меленки, Мескарицы, Митино, Парушево, Перемилово, Петрунино, Полутиха, Режево, Ряполово, Удиха, Фроловка, Храпуново, Шилово. Усадебная застройка, не охваченная централизованной системой водоотведения расположена и в населённых пунктах, имеющих централизованную систему водоотведения: с. Новое, с и с. Горки Чириковы.

- 9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод приводят к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Частичное отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Необходимо дальнейшее развитие системы канализации и реконструкции ряда существующих сооружений, а именно:

- плановый ремонт канализационных сетей в объеме до 5% от общей протяженности в год;

- плановый ремонт канализационных колодцев;

- капитальный ремонт КНС и напорного коллектора.

- Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

- 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Удельным водоотведением (или нормой водоотведения) называется среднесуточное (за год) количество воды, расходуемое на 1 жителя, пользующегося системой водоотведения (л/сут∙ч). На промышленных предприятиях удельным водоотведением называется количество сточных вод, образующееся при выпуске единицы продукции.

Считается, что удельное водоотведение равно удельному водопотреблению, поэтому величина удельного водоотведения принимается по СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства районов и местных условий. В эту норму входит:

1. Количество воды, потребляемое в быту;

2.Количество воды, потребляемое на коммунальных предприятиях.

Исключения составляют: больницы, санатории, дома отдыха, гостиницы, гаражи и промышленные предприятия. В неканализованных районах удельное водоотведение принимается из расчета 25 л/сут на 1 жителя.

На промышленных предприятиях различают удельное водоотведение бытовых сточных вод, которое равно 45 л/смену для горячих цехов (с тепловыделением более 80 кДж/ч на 1 м3) и 25 л/смену – для холодных, а также водоотведение душевых стоков – 500 л/смену при продолжительности 45 минут.

Неучтенные расходы допускается принимать в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Известно, что водоотведение стоков, как и водопотребление, в течение времени происходит неравномерно. Например, в ночное время водоотведение ниже, чем в дневное и т.д. Различают неравномерность суточного и часового водоотведения, которые характеризуют коэффициентами неравномерности.

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения в 2013 году представлен в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1.

| Показатели | Ед. изм. | с. Новое | с. Горки Чириковы |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс.м3 | 18,435 | 13,323 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 1,774 | 0,417 |
| Прочие | тыс.м3 | 0,623 | 0,0 |
| Прием сточных вод всего | тыс.м3 | 20,832 | 13,74 |

Как видно из таблицы, наибольший объём сточных вод, почти 92 %, принимается от многоквартирного жилого сектора.

- 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

- 10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

На очистных сооружениях Новского сельского поселения Ивановской области коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды. Приборный учет, принимаемых сточных вод в Новском сельском поселении Ивановской области не организован.

- 10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей, представлены в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новое | тыс.м3 | 29,848 | 28,973 | 22,260 | 20,457 | 20,832 |
| с. Горки Чириковы | тыс.м3 | 19,687 | 19,109 | 14,682 | 13,493 | 13,74 |

Дефицитов производственных мощностей систем централизованного водоотведения в Новском сельском поселении Ивановской области за рассматриваемый период не отмечено.

- 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения. При расчетах приняты существующие нормы водопотребления и водоотведения.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новое | тыс.м3 | 20,83 | 20,74 | 20,65 | 20,55 | 20,46 | 20,33 |
| с. Горки Чириковы | тыс.м3 | 13,74 | 13,68 | 13,62 | 13,56 | 13,50 | 13,41 |

- Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.

- 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Согласно данным генерального плана Новского сельского поселения прогноз на проектную перспективу определен как сохранение текущей численности населения. Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитано исходя из динамики изменения численности населения сельского поселения принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана. При расчетах приняты существующие нормы водопотребления и водоотведения.

Таблица 11.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новое | тыс.м3 | 20,83 | 20,74 | 20,65 | 20,55 | 20,46 | 20,33 |
| с. Горки Чириковы | тыс.м3 | 13,74 | 13,68 | 13,62 | 13,56 | 13,50 | 13,41 |

- 11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Централизованная система водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области включает в себя две технологические зоны водоотведения, расположенные в населённых пунктах с. Новое и с. Горки Чириковы. Каждая технологическая зона состоит из системы трубопроводов канализационных сетей и сооружений на них, охватывающих часть сельского поселения.

К системе централизованной канализации подключена в основном многоквартирная жилая застройка и бюджетные организации в с. Новое и с. Горки Чириковы. В частном секторе отвод стоков производится на рельеф выгреба. Частная застройка полностью не охвачена централизованной системой водоотведения.

- 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1.

| Требуемая мощность очистных сооружений | Ед. изм. | Проектная мощность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новое | тыс. м3/сут | 0,4 | 0,057 | 0,057 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| с. Горки Чириковы | тыс. м3/сут | 0,2 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Итого | тыс. м3/сут | 0,6 | 0,094 | 0,094 | 0,093 | 0,093 | 0,092 |

Дефицита мощности очистных сооружений Новского сельского поселения Ивановской области схемой водоснабжения и водоотведения не прогнозируется.

- 11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам к очистным сооружениям.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему напорной канализации для передачи на очистные сооружения. КНС откачивают хозяйственно-бытовые стоки, ливневые воды, попадающие в централизованные системы канализации, сточные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части.

Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудованы центробежными горизонтальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления.

- 11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 11.5.1.

Таблица 11.5.1.

| Требуемая мощность очистных сооружений | Ед. изм. | Проектная мощность | 2013 г. | Резерв | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новое | тыс. м3/сут | 0,4 | 0,057 | 0,343 | - |
| с. Горки Чириковы | тыс. м3/сут | 0,2 | 0,038 | 0,162 | - |
| Итого | тыс. м3/сут | 0,6 | 0,095 | 0,505 | - |

В населённых пунктах Новского сельского поселения Ивановской области резерв проектных мощностей за 2013 г. составляет 0,343 тыс. м3/сут. и 0,162 тыс. м3/сут. для с. Новое и с. Горки Чириковы соответственно.

- Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

- 12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными целями и задачами является достижение:

- повышенной надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей, снижение количества аварий на сетях водоотведения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры, снижения уровня потерь в системах водоотведения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоотведения, максимальное обеспечение системы водоотведения приборами учёта;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей: доступность централизованного водоотведения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам;

- повышение уровня очистки сточных вод.

- 12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2024 г. |
| 1. | Ремонт канализационных сетей | + | + | + | + | + |
| 2. | Ремонт канализационных колодцев | - | + | + | + | + |
| 3. | Установка узлов учета хоз-бытовых стоков | - | - | - | - | + |

- 12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Централизованные системы канализаций периодически нуждаются в ремонте. Неполадки в системе канализационных трубопроводов обычно устраняются работниками жилищно-коммунального хозяйства с немалой затратой финансовых средств и трудовых ресурсов. Надежная, качественная работа канализационных систем – одна из важнейших задач любого коммунального хозяйства. Любые неполадки в работе системы канализации могут обернуться не только существенным нарушением нормального ритма жизни граждан, работы предприятий и организаций, но и утечке агрессивных сред, заражению почвы, грунтовых вод, ухудшению общей санитарно-эпидемиологической обстановки в районе аварии. Поэтому ремонт канализации относится к наиболее востребованной области услуг, которые должны проводиться своевременно, регулярно и достаточно оперативно.

Обслуживание канализационных систем, плановое или аварийное, очистка, ремонт должны проводиться только специалистами с применением профессионального оборудования. Пренебрежение регулярной очисткой канализационных сетей непременно приведет к снижению пропускной способности, уменьшению сечения трубопровода, а впоследствии это грозит его выходом из строя.

Для ремонта и очистки канализации применяется множество методов. Устранение засоров может осуществляться гидродинамическим, термическим, механическим и химическим методом прочистки труб.

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоотведения являются поддержание канализационных сетей и сооружений на них в надлежащем техническом состоянии, оборудование систем канализации приборами коммерческого учета сточных вод.

- 12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Схемой водоснабжения и водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области строительство и реконструкция объектов централизованной системы водоотведения не предусматривается.

Схемой водоснабжения и водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не предусматривается.

- 12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектах централизованной системы водоснабжения и водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

- 12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

Строительство вновь возводимых трубопроводов (трасс) по территории Новского сельского поселения Ивановской области и строительство сооружений водоотведения схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

- 12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” и другими нормативными документами в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Режимом территории СЗЗ запрещено размещение на ее территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в Новском сельском поселении Ивановской области предусматривается:

- дальнейшее повышение контроля за состоянием сбора и утилизации жидких не канализированных отходов.

- 12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Схемой водоснабжения и водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области строительство объектов централизованной системы водоотведения не предусматривается.

- Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

- 13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Схемой водоснабжения и водоотведения Новского сельского поселения Ивановской области предусматривается ряд мероприятий по ремонту объектов централизованного водоотведения:

- дальнейшее повышение контроля за состоянием сбора и утилизации жидких не канализированных отходов;

- плановый ремонт канализационных сетей;

- плановый ремонт канализационных колодцев;

- установка узлов учета хоз-бытовых стоков.

Целью данных мероприятий является снижение концентрации, количества (массы) загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, содержащихся в составе сточных вод, предотвращение разливов хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхность и загрязнения почв и грунтовых вод.

- 13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния.

Для сохранения надлежащего санитарно-эпидемиологического и экологического состояния крупных городов необходимо незамедлительно решить вопрос рекультивации иловых площадок в черте города. Реализация инженерных мероприятий по возврату выведенных из оборота земель в черте города помимо экологического значения имеет высокую экономическую и социальную значимость: осадок должен быть удален, переработан и безопасно утилизирован, а освобожденная территория рекультивирована под жилищное строительство или другое рациональное использование.

Утилизацию осадков сточных вод следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков».

- Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2024 г. |
| 1. | Ремонт канализационных сетей | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 2931,8 |
| 2. | Ремонт канализационных колодцев | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 159,6 |
| 3. | Установка узлов учета хоз-бытовых стоков | - | - | - | - | 240,0 |

- Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) Показатели качества воды;

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) Показатели качества обслуживания абонентов;

4) Показатели очистки сточных вод;

5) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоотведения представлена в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1.

| № | Показатель | Размерн. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях канализации | шт./1 км. | 3,38 | 3,32 | 3,25 | 3,19 | 3,12 | 2,71 |
| 1.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 23,10 | 22,64 | 22,19 | 21,74 | 21,31 | 18,50 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Энергоэффективность водоотведения очистки сточных вод | кВт ч/ м. куб. | 3,25 | 3,24 | 3,22 | 3,21 | 3,19 | 3,09 |
| 3.2. | Обеспеченность системы водоотведения приборами учета | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

*- отключений жилых домов от централизованной системы водоотведения не производилось.

- Раздел 16.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в Новском сельском поселении Ивановской области не выявлены.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

# Приложения

# Приложение 1

к схеме водоснабжения и водоотведения Новского сельского поселения

Приволжского муниципального района Ивановской области.

Материальные характеристики сетей водоснабжения.

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр внутренний, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новое |  |  |  |
| Арт. скважина | у1 | 50 | 11,2 |
| Арт. скважина | у2 | 50 | 10,1 |
| Арт. скважина | у3 | 50 | 12,7 |
| Арт. скважина | у4 | 50 | 13,6 |
| у1 | у2 | 100 | 61,4 |
| у2 | у3 | 100 | 60,0 |
| у3 | у4 | 100 | 59,7 |
| у4 | ,Накоп. ёмкости | 100 | 828,7 |
| ,Накоп. ёмкости | Ст. 2 подъёма | 100 | 17,7 |
| Ст. 2 подъёма | у6 | 150 | 4,9 |
| у6 | у5 | 50 | 124,5 |
| у6 | ,Котельная | 100 | 160,6 |
| у5 | ,Амбулатория | 50 | 18,3 |
| у5 | ,Котельная | 50 | 23,5 |
| у5 | у7 | 23 | 67,0 |
| у7 | ,19 | 23 | 16,9 |
| у7 | ,18 | 23 | 53,8 |
| у6 | у8 | 100 | 93,3 |
| у8 | у9 | 100 | 24,7 |
| у8 | у14 | 100 | 9,2 |
| у6 | ,25 | 50 | 66,9 |
| у8 | ВК | 100 | 13,5 |
| ВК | у15 | 100 | 23,8 |
| у13 | у10 | 100 | 68,5 |
| у14 | у13 | 100 | 20,5 |
| у15 | у12 | 100 | 27,5 |
| у13 | ,24 | 20 | 8,5 |
| у14 | ,23 | 20 | 5,9 |
| у15 | ,21 | 20 | 6,7 |
| у12 | ,20 | 20 | 9,7 |
| у12 | ВК1 | 100 | 174,6 |
| ВК1 | ВК2 | 100 | 168,3 |
| ВК2 | у16 | 100 | 128,6 |
| у16 | у19 | 40 | 30,2 |
| у17 | у23 | 25 | 121,6 |
| у19 | у20 | 40 | 37,4 |
| у20 | у21 | 40 | 42,9 |
| у21 | у22 | 40 | 37,4 |
| у22 | у17 | 40 | 34,7 |
| у23 | у18 | 25 | 24,0 |
| у19 | ,52 | 20 | 19,1 |
| у20 | ,51 | 20 | 20,6 |
| у21 | ,50 | 20 | 21,8 |
| у22 | ,49 | 20 | 28,0 |
| у23 | ,53 | 20 | 22,3 |
| у18 | ,56 | 20 | 23,0 |
| у10 | у24 | 100 | 19,4 |
| у10 | ,26 | 32 | 6,8 |
| у24 | у25 | 23 | 19,9 |
| у24 | ,Администрация | 23 | 15,6 |
| у25 | ,Администрация | 23 | 13,8 |
| у24 | у29 | 50 | 113,0 |
| у29 | у30 | 50 | 29,9 |
| у30 | у26 | 50 | 30,7 |
| у29 | у28 | 50 | 13,6 |
| у28 | у27 | 40 | 25,1 |
| у29 | ,1 | 32 | 7,1 |
| у30 | ,2 | 32 | 5,2 |
| у26 | ,3 | 32 | 8,4 |
| у27 | ,4 | 20 | 4,9 |
| у28 | ,5 | 23 | 4,6 |
| у9 | у32 | 100 | 49,9 |
| у32 | ,Магазин | 100 | 4,6 |
| у32 | у33 | 100 | 152,1 |
| у9 | ,Газовая котельная | 50 | 20,9 |
| у33 | у34 | 50 | 64,2 |
| у34 | ,ЦСО | 40 | 20,3 |
| у34 | у38 | 100 | 91,6 |
| у38 | у39 | 100 | 28,0 |
| у39 | у40 | 100 | 56,1 |
| у40 | у35 | 100 | 20,7 |
| у38 | ,6 | 32 | 2,6 |
| у39 | ,5 | 32 | 5,5 |
| у40 | ,3 | 32 | 7,1 |
| у35 | ,2 | 32 | 8,5 |
| у35 | у41 | 100 | 50,6 |
| у41 | у42 | 100 | 29,5 |
| у42 | у36 | 100 | 38,9 |
| у41 | ,1 | 23 | 18,7 |
| у41 | ,10 | 32 | 8,8 |
| у42 | ,9 | 32 | 10,0 |
| у36 | ,4 | 32 | 38,2 |
| у36 | ,8 | 32 | 7,2 |
| у36 | у37 | 100 | 27,1 |
| у37 | ,7 | 32 | 7,9 |
| у37 | у43 | 100 | 64,1 |
| у43 | у9 | 100 | 80,5 |
| у43 | ,Магазин | 23 | 19,2 |
| у43 | ,Школа | 40 | 44,4 |
| у34 | у46 | 40 | 19,5 |
| у46 | у47 | 40 | 32,7 |
| у47 | у45 | 40 | 32,1 |
| у45 | ,3 | 32 | 7,4 |
| у47 | ,2 | 32 | 8,2 |
| у46 | ,1 | 32 | 8,2 |
| у33 | у54 | 50 | 19,7 |
| у48 | у49 | 50 | 85,2 |
| у49 | у52 | 50 | 10,6 |
| у49 | у50 | 50 | 20,5 |
| у50 | у51 | 50 | 17,7 |
| у52 | у53 | 50 | 19,0 |
| у52 | ,6 | 32 | 22,8 |
| у53 | ,5 | 32 | 11,0 |
| у53 | ,4 | 32 | 35,3 |
| у50 | ,1 | 32 | 27,6 |
| у51 | ,2 | 32 | 11,5 |
| у51 | ,3 | 32 | 41,7 |
| у48 | ,42 | 32 | 8,5 |
| у54 | у55 | 50 | 25,1 |
| у55 | у57 | 50 | 23,7 |
| у57 | у48 | 50 | 24,3 |
| у54 | ,45 | 32 | 8,8 |
| у55 | ,44 | 32 | 6,7 |
| у57 | ,43 | 32 | 7,5 |
| у48 | у64 | 50 | 32,6 |
| у61 | у62 | 50 | 111,4 |
| у62 | ,1 | 32 | 27,2 |
| у62 | у63 | 50 | 17,3 |
| у63 | ,2 | 32 | 7,5 |
| у63 | ,3 | 23 | 33,6 |
| у64 | у65 | 50 | 26,1 |
| у65 | у61 | 50 | 13,9 |
| у64 | ,41 | 23 | 8,1 |
| у65 | ,40 | 23 | 9,9 |
| у61 | у58 | 50 | 17,9 |
| у58 | у60 | 50 | 21,6 |
| у60 | у66 | 50 | 51,2 |
| у66 | у67 | 50 | 24,9 |
| у67 | у59 | 50 | 36,7 |
| у66 | ,4 | 23 | 6,3 |
| у66 | ,9 | 23 | 16,8 |
| у67 | ,5 | 23 | 5,5 |
| у59 | ,6 | 23 | 9,4 |
| у59 | ,7 | 23 | 13,8 |
| у67 | ,8 | 23 | 16,1 |
| у58 | у73 | 50 | 14,7 |
| у69 | у68 | 50 | 29,8 |
| у70 | у69 | 50 | 31,4 |
| у71 | у70 | 50 | 33,4 |
| у72 | у71 | 50 | 30,7 |
| у68 | ,27 | 23 | 8,4 |
| у69 | ,28 | 23 | 8,7 |
| у70 | ,29 | 23 | 9,0 |
| у71 | ,30 | 23 | 9,1 |
| у72 | ,31 | 23 | 9,0 |
| у73 | у72 | 50 | 26,1 |
| у73 | ,32 | 23 | 8,1 |
| у60 | у74 | 23 | 25,9 |
| у74 | ,34 | 23 | 37,6 |
| у74 | ,33 | 23 | 7,8 |
| у61 | у78 | 50 | 79,3 |
| у76 | у79 | 50 | 6,4 |
| у76 | у77 | 23 | 15,7 |
| у77 | ,35 | 23 | 20,0 |
| у77 | ,36 | 23 | 24,4 |
| у78 | у76 | 50 | 14,4 |
| у79 | у75 | 50 | 54,4 |
| у78 | ,39 | 23 | 2,7 |
| у79 | ,38 | 23 | 7,0 |
| у75 | ,37 | 23 | 9,6 |
| у75 | ,Молокозавод | 23 | 25,3 |
| у76 | ,Очистные | 100 | 510,5 |
| с. Горки Чириковы |  |  |  |
| Артскважина | Водонапорная башня | 100 | 13,0 |
| Артскважина | Водонапорная башня | 100 | 29,0 |
| Водонапорная ба | ВК-1 | 100 | 108,8 |
| ВК-1 | ВК-2 | 100 | 100,4 |
| ВК-1 | ,Котельная | 50 | 38,4 |
| ВК-2 | ВК-3 | 100 | 138,1 |
| ВК-2 | ,СПК "Теза" гараж | 50 | 31,0 |
| ,3 | ВК-4 | 100 | 36,0 |
| ВК-3 | ВК-39 | 100 | 20,7 |
| ВК-4 | У-1 | 100 | 30,0 |
| У-1 | У-3 | 100 | 40,3 |
| У-1 | ,4 | 33 | 11,0 |
| ВК-5 | ВК-6 | 100 | 29,3 |
| ВК-5 | ,7 | 33 | 6,2 |
| У-3 | ВК-5 | 100 | 4,2 |
| У-3 | ,6 | 33 | 17,4 |
| ВК-6 | ВК-7 | 100 | 24,2 |
| ВК-6 | ,10 | 33 | 15,8 |
| ВК-7 | ВК-8 | 100 | 55,9 |
| ВК-8 | ВК-3 | 100 | 56,3 |
| ВК-8 | ,13 | 33 | 4,3 |
| ,17 | ВК-12 | 100 | 28,9 |
| ВК-15 | ВК-16 | 100 | 73,0 |
| ВК-3 | ,ФАП | 50 | 18,1 |
| ВК-3 | ,22 | 40 | 22,5 |
| ВК-3 | ВК-9 | 100 | 35,2 |
| ВК-9 | ,23 | 50 | 22,3 |
| ВК-9 | У-2 | 100 | 85,6 |
| У-2 | У-4 | 100 | 23,4 |
| У-2 | ,66 | 40 | 8,4 |
| У-4 | ,Детский сад | 33 | 12,3 |
| ВК-9 | ВК-10 | 100 | 230,4 |
| ВК-10 | ,Школа | 100 | 26,2 |
| ВК-10 | ВК-11 | 100 | 29,8 |
| ВК-11 | У-5 | 100 | 34,1 |
| ВК-11 | ,30 | 40 | 27,0 |
| У-5 | У-6 | 100 | 29,5 |
| У-6 | ,28 | 100 | 7,6 |
| У-5 | ,29 | 40 | 18,8 |
| ВК-12 | ВК-13 | 100 | 57,7 |
| ВК-12 | У-7 | 100 | 6,9 |
| У-7 | У-8 | 100 | 28,1 |
| У-8 | ,16 | 40 | 19,3 |
| У-7 | ,Магазин | 33 | 9,2 |
| ВК-13 | ВК-14 | 100 | 58,9 |
| ВК-13 | ,18 | 40 | 9,3 |
| ВК-14 | ВК-15 | 100 | 42,2 |
| ВК-15 | ВК-17 | 100 | 78,5 |
| ВК-16 | У-9 | 100 | 19,5 |
| ВК-16 | ,25 | 50 | 23,9 |
| У-9 | У-10 | 100 | 33,7 |
| У-9 | ,26 | 33 | 5,4 |
| У-10 | ,27 | 33 | 6,7 |
| ВК-17 | ВК-18 | 100 | 117,3 |
| ВК-17 | ,Контора | 33 | 44,3 |
| ВК-17 | ,Столовая | 33 | 48,4 |
| ВК-18 | ВК-19 | 100 | 61,5 |
| ВК-18 | ,46 | 40 | 16,8 |
| ВК-18 | ,45 | 40 | 18,5 |
| ВК-19 | ВК-20 | 100 | 30,6 |
| ВК-19 | ,43 | 33 | 18,9 |
| ВК-20 | ВК-21 | 100 | 23,9 |
| ВК-20 | ,42 | 33 | 15,6 |
| Вк-23 | ВК-24 | 100 | 32,6 |
| ВК-26 | ВК-22 | 100 | 55,5 |
| ВК-22 | ВК-21 | 100 | 69,6 |
| ВК-21 | ВК-30 | 100 | 42,3 |
| ВК-18 | ВК-29 | 100 | 50,5 |
| ВК-30 | ВК-31 | 63 | 54,6 |
| У-19 | ВК-34 | 100 | 15,9 |
| ВК-22 | ВК-27 | 100 | 53,4 |
| ВК-23 | ,31 | 40 | 8,4 |
| ВК-24 | ВК-25 | 100 | 32,0 |
| ВК-24 | ,33 | 40 | 12,5 |
| ВК-24 | ,32 | 40 | 13,7 |
| ВК-25 | ВК-22 | 100 | 47,0 |
| ВК-25 | ,34 | 39 | 8,9 |
| ВК-22 | ,35 | 33 | 27,3 |
| ВК-26 | ,65 | 33 | 15,0 |
| ВК-26 | ,64 | 40 | 16,1 |
| ВК-27 | ,39 | 40 | 6,7 |
| ВК-28 | У-11 | 40 | 15,3 |
| У-11 | ,47 | 33 | 7,4 |
| У-11 | ,48 | 33 | 8,5 |
| ВК-29 | ВК-30 | 100 | 20,9 |
| ВК-29 | У-12 | 33 | 20,1 |
| У-12 | ,49 | 33 | 8,2 |
| У-12 | ,50 | 33 | 6,9 |
| ВК-30 | ВК-33 | 100 | 83,7 |
| ВК-30 | ,51 | 33 | 14,3 |
| ВК-31 | ВК-32 | 63 | 31,3 |
| ВК-31 | У-13 | 50 | 12,2 |
| У-13 | ,52 | 33 | 10,2 |
| У-13 | ,53 | 33 | 9,0 |
| ВК-32 | У-15 | 63 | 44,5 |
| ВК-32 | У-14 | 33 | 13,4 |
| У-14 | ,53 | 33 | 11,3 |
| У-14 | ,54 | 33 | 10,3 |
| У-15 | У-16 | 63 | 26,4 |
| У-16 | У-17 | 63 | 50,4 |
| У-15 | ,55 | 33 | 7,8 |
| У-16 | ,56 | 33 | 9,0 |
| У-17 | ,57 | 33 | 5,8 |
| У-18 | ВК-33 | 100 | 9,6 |
| У-18 | ,63 | 33 | 9,9 |
| ВК-34 | У-20 | 100 | 12,5 |
| У-19 | ,58 | 33 | 6,8 |
| У-20 | У-21 | 100 | 46,0 |
| У-20 | ,59 | 33 | 6,2 |
| У-21 | У-22 | 100 | 22,9 |
| У-22 | У-23 | 100 | 24,2 |
| У-23 | У-18 | 100 | 35,4 |
| У-21 | ,60 | 33 | 9,7 |
| У-22 | ,61 | 33 | 11,3 |
| У-23 | ,62 | 33 | 12,5 |
| Артскважина | Водонапорная башня | 76 | 14,9 |
| Водонапорная башня | ВК-36 | 76 | 165,9 |
| ВК-36 | ВК-37 | 76 | 209,9 |
| ВК-37 | ВК-38 | 76 | 274,7 |
| ВК-39 | ВК-16 | 100 | 56,7 |
| ВК-39 | ,21 | 33 | 7,6 |
| д. Меленки |  |  |  |
| Артскважина | Водонапорная башня | 63 | 15,7 |
| Водонапорная башня | ВК-1 | 63 | 116,9 |
| ВК-1 | ВК-2 | 63 | 78,5 |
| ВК-2 | У-1 | 63 | 74,7 |
| ВК-3 | У-2 | 63 | 51,1 |
| У-2 |  | 32 | 10,3 |
| У-1 | ВК-3 | 63 | 51,7 |
| д. Митино |  |  |  |
| Артскважина | Водонапорная башня | 75 | 10,9 |
| Водонапорная башня | У | 40 | 48,5 |
| Водонапорная башня | У-1 | 50 | 78,2 |
| У-1 | ВК-1 | 50 | 105,7 |
| У-2 | У-3 | 50 | 17,0 |
| У-1 | ВК-2 | 50 | 18,7 |
| ВК-2 | У-2 | 50 | 69,5 |
| ВК-3 | Потребитель | 50 | 59,0 |
| ВК-4 | ВК-5 | 50 | 74,5 |
| У-2 | ВК-3 | 50 | 59,9 |
| У-3 | ВК-4 | 50 | 13,0 |
| У-3 | Потребитель | 40 | 11,9 |
| д. Парушево |  |  |  |
| Водонапорная башня | Артскважина | 76 | 22,1 |
| Артскважина | У-1 | 76 | 151,6 |
| У-1 | ВК-1 | 76 | 46,7 |
| У-1 | Потребитель | 50 | 37,1 |
| У-1 | Потребитель | 50 | 45,9 |
| ВК-1 | У-2 | 76 | 64,9 |
| У-2 | ВК-2 | 76 | 23,1 |
| ВК-2 | У-3 | 76 | 21,7 |
| У-3 | ВК-3 | 76 | 10,6 |
| У-4 | ВК-4 | 76 | 40,1 |
| У-3 | Потребитель | 39 | 4,6 |
| У-4 | Потребитель | 39 | 4,7 |
| ВК-3 | У-4 | 76 | 25,1 |
| У-4 | Потребитель | 40 | 15,1 |
| ВК-4 | ВК-5 | 76 | 152,9 |
| ВК-5 | У-5 | 76 | 14,6 |
| У-5 | У-6 | 76 | 50,5 |
| У-5 | Потребитель | 40 | 7,8 |
| У-6 | ВК-6 | 76 | 20,0 |
| У-6 | Потребитель | 40 | 7,6 |
| ВК-6 | Потребитель | 76 | 63,7 |
| ВК-2 | ВК-7 | 50 | 69,6 |
| ВК-7 | Потребитель | 50 | 64,4 |
| ВК-7 | У-7 | 50 | 45,7 |
| У-7 | Потребитель | 50 | 93,9 |
| У-7 | ВК-8 | 50 | 43,5 |
| ВК-8 | У-8 | 50 | 35,9 |
| У-8 | У-9 | 50 | 33,4 |
| У-9 | У-10 | 50 | 34,6 |
| У-10 | Потребитель | 50 | 8,8 |
| У-9 | Потребитель | 40 | 7,7 |
| У-8 | Потребитель | 40 | 8,0 |
| с. Поверстное |  |  |  |
| Арт. скв. | Вод. башня | 75 | 14,0 |
| Вод. башня | У-1 | 50 | 198,1 |
| У-1 | Потребитель | 50 | 133,6 |
| У-1 | У-2 | 63 | 147,6 |
| У-2 | ВК-1 | 63 | 136,5 |
| У-2 | ВК-2 | 63 | 35,7 |
| У-1 | ВК-3 | 50 | 76,0 |
| ВК-3 | ВК-4 | 50 | 336,0 |
| ВК-4 | ВК-7 | 50 | 92,2 |
| ВК-4 | ВК-5 | 63 | 166,5 |
| ВК-5 | ВК-6 | 63 | 75,1 |
| ВК-7 | У-3 | 50 | 166,2 |
| У-3 | У-4 | 50 | 157,0 |
| У-4 | ВК-8 | 50 | 189,3 |
| д. Ряполово |  |  |  |
| Водонапорная башня | Артскважина | 100 | 13,8 |
| Артскважина | ВК-1 | 100 | 243,2 |
| ВК-1 | ВК-2 | 100 | 117,2 |
| д. Еропкино |  |  |  |
| Артскважина | Водонапорная башня | 76 | 15,7 |
| Водонапорная ба | ВК-1 | 76 | 47,8 |
| У-2 | У-3 | 50 | 23,3 |
| У-3 | Потребитель | 50 | 84,8 |
| ВК-1 | У-1 | 76 | 74,7 |
| У-1 | ВК-3 | 76 | 132,6 |
| У-1 | Потребитель | 33 | 28,5 |
| ВК-3 | ВК-4 | 76 | 116,0 |
| ВК-4 | ВК-5 | 76 | 180,1 |
| ВК-5 | У-2 | 76 | 77,9 |
| У-2 | ВК-6 | 76 | 100,4 |
| У-3 | Потребитель | 50 | 15,6 |
| ВК-6 | ВК-7 | 76 | 106,1 |

# Приложение 2.

к схеме водоснабжения и водоотведения Новского сельского поселения

Приволжского муниципального района Ивановской области.

Материальные характеристики трубопроводов системы водоотведения.

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр внутренний, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новое |  |  |  |
| ,Школа | кк4 | 100 | 8,7 |
| кк4 | кк6 | 100 | 18,8 |
| кк6 | кк7 | 150 | 15,0 |
| кк7 | кк8 | 150 | 42,0 |
| кк8 | кк9 | 150 | 20,8 |
| кк9 | кк1 | 150 | 71,0 |
| ,Школа | кк5 | 100 | 4,6 |
| кк5 | кк9 | 100 | 10,2 |
| ,10 | кк10 | 100 | 10,8 |
| ,9 | кк11 | 100 | 10,2 |
| ,8 | кк12 | 100 | 7,4 |
| кк10 | кк11 | 125 | 29,3 |
| кк11 | кк12 | 150 | 26,6 |
| кк12 | кк1 | 150 | 32,2 |
| ,7 | кк13 | 100 | 4,8 |
| кк13 | кк1 | 100 | 29,2 |
| ,Столовая | кк14 | 100 | 7,9 |
| ,Столовая | кк15 | 100 | 4,6 |
| кк14 | кк15 | 100 | 20,5 |
| кк15 | кк16 | 150 | 21,4 |
| кк16 | кк17 | 150 | 19,1 |
| кк17 | кк1 | 150 | 17,9 |
| кк1 | кк2 | 150 | 93,6 |
| ,Магазин | кк18 | 100 | 8,8 |
| кк18 | кк2 | 100 | 73,8 |
| ,ЦСО | кк19 | 100 | 7,2 |
| кк19 | кк2 | 100 | 17,0 |
| ,Амбулатория | кк20 | 100 | 16,1 |
| кк20 | кк21 | 150 | 18,6 |
| кк21 | кк22 | 150 | 70,5 |
| кк22 | кк23 | 150 | 71,0 |
| кк23 | у25 | 150 | 24,5 |
| кк24 | кк3 | 150 | 50,8 |
| ,25 | кк26 | 100 | 8,5 |
| ,Администрация | кк24 | 100 | 16,6 |
| у25 | кк24 | 150 | 38,4 |
| ,26 | кк27 | 100 | 4,2 |
| кк26 | кк22 | 100 | 8,9 |
| кк27 | у25 | 100 | 5,3 |
| кк2 | кк3 | 150 | 64,3 |
| кк28 | кк29 | 150 | 33,4 |
| кк29 | кк30 | 150 | 29,4 |
| кк30 | кк3 | 150 | 73,2 |
| кк30 | ,5 | 100 | 5,4 |
| ,4 | кк29 | 100 | 5,0 |
| ,Клуб | кк28 | 100 | 5,6 |
| ,1 | кк31 | 100 | 6,1 |
| ,2 | кк32 | 100 | 5,8 |
| ,3 | кк33 | 100 | 6,8 |
| кк31 | кк30 | 100 | 13,3 |
| кк32 | кк29 | 100 | 12,2 |
| кк33 | кк28 | 100 | 11,1 |
| ,1 | кк37 | 100 | 7,5 |
| кк37 | кк36 | 150 | 44,0 |
| кк36 | кк38 | 150 | 28,4 |
| кк38 | кк39 | 150 | 59,4 |
| кк39 | кк40 | 150 | 60,5 |
| кк40 | кк35 | 150 | 35,1 |
| ,2 | кк41 | 100 | 4,7 |
| ,4 | кк42 | 100 | 6,6 |
| ,6 | кк44 | 100 | 3,7 |
| кк41 | кк38 | 100 | 15,2 |
| кк42 | кк43 | 100 | 10,9 |
| кк43 | кк39 | 100 | 14,1 |
| кк44 | кк45 | 100 | 12,0 |
| кк45 | кк40 | 100 | 12,4 |
| ,3 | кк43 | 100 | 8,2 |
| ,5 | кк45 | 100 | 13,2 |
| ,3 | кк35 | 100 | 4,0 |
| кк35 | кк47 | 150 | 33,6 |
| кк47 | кк48 | 150 | 33,7 |
| кк48 | кк49 | 150 | 18,1 |
| ,2 | кк47 | 100 | 5,5 |
| ,1 | кк48 | 100 | 6,2 |
| кк49 | кк34 | 150 | 68,7 |
| ,ЦСО | кк50 | 100 | 3,4 |
| кк50 | кк51 | 100 | 34,8 |
| кк51 | кк52 | 100 | 33,3 |
| кк52 | кк49 | 100 | 23,6 |
| ,ЦСО | кк52 | 100 | 7,0 |
| кк3 | кк54 | 200 | 11,4 |
| кк34 | кк55 | 200 | 6,4 |
| кк54 | кк34 | 200 | 26,8 |
| кк55 | кк56 | 200 | 27,9 |
| кк56 | кк53 | 200 | 26,7 |
| ,27 | кк54 | 100 | 8,7 |
| ,28 | кк55 | 100 | 7,1 |
| ,29 | кк56 | 100 | 7,4 |
| ,43 | кк58 | 200 | 2,1 |
| ,45 | кк59 | 100 | 3,7 |
| ,44 | кк57 | 100 | 4,8 |
| ,30 | кк53 | 100 | 10,7 |
| кк57 | кк56 | 100 | 17,0 |
| кк58 | кк53 | 200 | 9,9 |
| кк59 | кк55 | 100 | 17,7 |
| кк60 | кк61 | 150 | 34,0 |
| кк61 | кк62 | 150 | 34,9 |
| кк62 | кк53 | 150 | 90,4 |
| ,3 | кк60 | 100 | 4,6 |
| ,2 | кк61 | 100 | 4,4 |
| ,1 | кк62 | 100 | 3,2 |
| ,4 | кк65 | 100 | 4,9 |
| ,5 | кк64 | 100 | 4,9 |
| ,6 | кк63 | 100 | 4,2 |
| кк63 | кк62 | 100 | 13,9 |
| кк64 | кк61 | 100 | 14,9 |
| кк65 | кк60 | 100 | 13,4 |
| кк53 | кк68 | 200 | 23,2 |
| кк67 | кк66 | 200 | 29,9 |
| кк68 | кк67 | 200 | 29,4 |
| ,31 | кк68 | 100 | 8,1 |
| ,32 | кк67 | 100 | 7,1 |
| ,40 | кк67 | 100 | 23,6 |
| ,41 | кк70 | 100 | 7,6 |
| ,42 | кк69 | 100 | 7,4 |
| кк69 | кк68 | 100 | 19,8 |
| кк70 | кк67 | 100 | 25,2 |
| кк72 | кк78 | 150 | 32,8 |
| кк71 | кк73 | 100 | 36,3 |
| ,7 | кк71 | 100 | 4,5 |
| кк73 | кк74 | 100 | 27,1 |
| кк74 | кк66 | 100 | 77,0 |
| ,8 | кк73 | 100 | 3,7 |
| ,9 | кк74 | 100 | 6,0 |
| ,6 | кк77 | 100 | 3,1 |
| ,5 | кк76 | 100 | 3,5 |
| ,4 | кк75 | 100 | 4,0 |
| кк75 | кк74 | 100 | 12,7 |
| кк76 | кк73 | 100 | 13,0 |
| кк77 | кк71 | 100 | 12,9 |
| кк78 | кк79 | 150 | 35,7 |
| кк79 | кк66 | 150 | 86,3 |
| ,3 | кк80 | 100 | 3,7 |
| ,2 | кк81 | 100 | 4,1 |
| ,1 | кк82 | 100 | 4,2 |
| кк80 | кк72 | 100 | 15,0 |
| кк81 | кк78 | 100 | 12,7 |
| кк82 | кк79 | 100 | 12,5 |
| кк66 | кк84 | 200 | 7,4 |
| кк84 | кк85 | 200 | 30,3 |
| кк85 | кк86 | 200 | 26,5 |
| кк86 | кк87 | 200 | 28,5 |
| кк87 | кк83 | 200 | 12,4 |
| ,33 | кк84 | 100 | 11,1 |
| ,34 | кк85 | 100 | 10,0 |
| ,35 | кк86 | 100 | 10,2 |
| ,36 | кк87 | 100 | 11,0 |
| ,39 | кк88 | 100 | 4,9 |
| ,38 | кк89 | 100 | 4,5 |
| кк88 | кк86 | 100 | 9,7 |
| кк89 | кк87 | 100 | 9,0 |
| ,Молокозавод | кк90 | 150 | 8,8 |
| кк90 | кк91 | 150 | 58,4 |
| кк91 | кк83 | 150 | 45,5 |
| ,37 | кк92 | 100 | 2,7 |
| кк92 | кк91 | 100 | 32,2 |
| кк83 | ,Очистные | 200 | 468,8 |
| с. Горки Чириковы |  |  |  |
| ,Столовая | КК-1 | 100 | 29,0 |
| ,28 | КК-2 | 100 | 38,4 |
| ,29 | КК-3 | 100 | 27,7 |
| ,30 | КК-9 | 100 | 37,7 |
| ,Школа | КК-10 | 100 | 21,8 |
| ,Контора | КК-5 | 100 | 13,1 |
| ,25 | КК-6 | 100 | 8,7 |
| ,26 | КК-7 | 100 | 12,2 |
| ,27 | КК-8 | 100 | 18,6 |
| КК-8 | КК-9 | 100 | 72,0 |
| КК-5 | КК-6 | 100 | 8,6 |
| КК-10 | КК-11 | 100 | 43,8 |
| ,Детский сад | КК-11 | 100 | 54,6 |
| КК-11 | КК-12 | 100 | 29,6 |
| КК-12 | КНС | 100 | 16,9 |
| КНС | Очистные сооружения | 150 | 636,0 |
| ,20 | КК-13 | 100 | 8,5 |
| ,19 | КК-14 | 100 | 11,0 |
| ,18 | КК-15 | 100 | 7,3 |
| ,16 | КК-15 | 100 | 32,0 |
| ,21 | КК-16 | 100 | 3,6 |
| ,22 | КК-17 | 100 | 19,2 |
| ,ФАП | КК-18 | 100 | 26,5 |
| ,24 | КК-19 | 100 | 82,3 |
| ,23 | КК-19 | 100 | 34,8 |
| КК-13 | КК-14 | 100 | 44,9 |
| КК-1 | КК-2 | 100 | 37,2 |
| КК-3 | КК-7 | 100 | 80,9 |
| КК-2 | КК-3 | 100 | 13,6 |
| КК-6 | КК-7 | 100 | 34,1 |
| КК-7 | КК-8 | 100 | 31,4 |
| КК-10 | КК-9 | 100 | 10,6 |
| КК-14 | КК-15 | 100 | 42,1 |
| КК-15 | КК-16 | 100 | 40,8 |
| КК-16 | КК-17 | 100 | 31,2 |
| КК-17 | КК-18 | 100 | 18,4 |
| КК-18 | КК-19 | 100 | 56,9 |
| КК-19 | КНС | 100 | 213,6 |