Причины неполучения паспортов готовности 
к ОЗП 2024-2025 гг. муниципальных образований Ивановской области

СЛАЙД 2

На территории Ивановской области оценке готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. подлежало 50 муниципальных образований.

По результатам проверок 43 (86%) муниципальных образований признаны готовыми к отопительному периоду и получили паспорта готовности.

2 муниципальных образования признаны неготовыми к отопительному периоду 2024-2025 гг. по причине неустранения в полном объеме ранее выявленных замечаний, а именно: городские округа Иваново, Тейково; городские поселения Лежневское, Савинское, Юрьевецкое; муниципальные районы Тейковский, Савинский.

Следует отметить, что часть из указанных выше муниципальных образований более 3-х лет не получают паспорт готовности к отопительному периоду: городской округ Тейково, Юрьевецкое и Савинское городское поселение, Савинский муниципальный район.

После 15 ноября 2024 г. за получением акта готовности все муниципальные образования, не получившие паспорт готовности к отопительному периоду, обратились в Управление.

Но только городской округ Иваново и Тейковский муниципальный район устранили замечания, препятствующие получению паспорта готовности 
к отопительному периоду и были признаны готовыми к отопительному периоду 
с оформлением акта готовности.

Предлагаю немного подробней рассмотреть замечания, выданные муниципальным образованиям, которые не получили паспорта готовности

СЛАЙД 3

Одними из причин неполучения паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. городского округа Тейково явились:

- Не проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей теплоснабжающих организаций ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания»
 и АО «Тейковское ПТС», ООО «Тейковская котельная»;

- Не проведение наладки тепловых сетей ООО «МИЦ»;

- Отсутствие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- 
и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления в теплоснабжающих организациях ООО «МИЦ» 
и ООО «Котёл»;

- Неисправность резервного топливного хозяйства (РТХ) 
и отсутствие запаса резервного топлива (мазута) в соответствии с нормативами на котельной в ООО «КЭС-Тейково»;

- Не внесение изменений (адрес нахождения и состав опасных производственных объектов) в лицензию на эксплуатацию опасных производственных объектов в ООО «КЭС-Тейково»;

После 15 ноября 2024 г. за получением акта готовности городской округ Тейково обращался в Управление, но при рассмотрении представленной документации установлено, что замечания устранены лишь частично.

Обращаю внимание, что наличие таких замечаний не позволяет получить паспорт готовности и при существующих требованиях по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определенных новыми правилами.

СЛАЙД 4

Одними из причин неполучения паспорта готовности 
к отопительному периоду 2024-2025 гг. Лежневским городским поселением явились:

- Комиссией муниципального образования признана неготовность к отопительному периоду теплоснабжающей организации ООО «Агентство Вест»;

- Не проведение наладки тепловых сетей ООО «Агентство Вест»;

- Не проведение техническое освидетельствование конструкций зданий котельных, дымовых труб;

- Не соблюдение водно-химического режима в котельной Лежневской СОШ № 10 (эксплуатирует МП «Теплосервис»);

- Не проведена периодическая, (не реже 1 раза в 3 года) 
с привлечением специализированной организации, ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка, тепло-химические испытания паровых и водогрейных котлов, и наладка их водно-химических режимов ООО «Агентство Вест».

Перечисленные замечания не позволяют получить паспорт готовности и при существующих требованиях по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определенных новыми правилами.

Слайд 5

Одними из причин неполучения паспорта готовности 
к отопительному периоду 2024-2025 гг. Савинским городским поселением явились:

- Комиссией муниципального образования признана неготовность 
к отопительному периоду теплоснабжающих организаций ООО «КПР», Савинское МУП «Альтернатива-2»;

- Не проведение наладки тепловых сетей ООО «КПР» и Савинское МУП «Альтернатива-2»;

- Не проведение экспертизы промышленной безопасности 
на теплоэнергетическое оборудовании имеющего признаки и критерии опасного производственного объекта ООО «КПР»;

- Не проведение технического диагностирования оборудование котельной ООО «КЭС-Савино»;

- Не соблюдение водно-химического режима в котельной 
ООО «КПР»;

- Не проведение гидравлических испытаний с целью проверки прочности и плотности пробным давлением, испытаний на максимальную температуру теплоносителя ООО «КПР» и Савинское МУП «Альтернатива-2»;

- Не выполнение предписания, влияющего на надежность работы 
в отопительный период, выданного ООО «КЭС-Савино» уполномоченным 
на осуществление государственного контроля (надзора) органом.

Перечисленные замечания не позволяют получить паспорт готовности и при существующих требованиях по оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду, определенных новыми правилами.

Слайд 6

Одними из причин неполучения паспорта готовности 
к отопительному периоду 2024-2025 гг. Савинским муниципальным районом явились:

- Комиссией муниципального образования признана неготовность 
к отопительному периоду теплоснабжающих организаций ООО «КЭС-Савино»;

- Не обеспечение наличия нормативных запасов топлива (резервное топливо - мазут) на источнике тепловой энергии, эксплуатируемом 
ООО «КЭС-Савино»;

- Не выполнение компенсирующих мероприятий в отношении здания котельной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Архиповка, 
д. 1б., в соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности;

- Не проведение наладки тепловых сетей Савинское МУП «Альтернатива-2»;

- Отсутствие регистрации в государственном реестре в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, опасного производственного объекта, расположенного по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Архиповка, ул. Ленина, д. 1Б, имеющего признаки опасности, указанные в приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ (использование, транспортирование воспламеняющихся веществ, использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), эксплуатируемого ООО «КЭС-Савино»,

- Неисправность автоматики котла в котельной ООО «КЭС-Савино»;

- Не выполнение предписания, влияющего на надежность работы 
в отопительный период, выданного ООО «КЭС-Савино» уполномоченным 
на осуществление государственного контроля (надзора) органом.

Перечисленные замечания не позволяют получить паспорт готовности и при существующих требованиях по оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду, определенных новыми правилами.

Слайд 7

Одними из причин неполучения паспорта готовности 
к отопительному периоду 2024-2025 гг. Юрьевецким муниципальным районом явились:

- Комиссией муниципального образования признана неготовность 
к отопительному периоду теплоснабжающих организаций ООО «РК-2», МУП «Коммунальщик», МУП «МУК»;

- Эксплуатации теплоэнергетического оборудования котельных №№10,17,6,19,22 сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации (ООО «РК-2»);

- Не выполнение компенсирующих мероприятий в отношении здания и дымовой трубы в котельной (МУП «МУК», ООО «РК-2») в соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности (неработоспособное состояние);

- Не проведение испытания тепловых сетей 
ООО «РК-2» на максимальную температуру теплоносителя и на определение тепловых потерь от котельных №№ 10, 6, 17, 19, 22;

- Не проведение наладки тепловых сетей МУП «Коммунальщик»;

- Не выполнение предписания, влияющего на надежность работы 
в отопительный период, выданного МУП «МУК» уполномоченным 
на осуществление государственного контроля (надзора) органом.

Перечисленные замечания не позволяют получить паспорт готовности и при существующих требованиях по оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду, определенных новыми правилами.

Слайд 8

Кратко расскажу, как проходило участие должностных лиц Центрального управления Ростехнадзора в проверках по подготовке 
к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Во-первых, должностные лица Управления принимали участие в работе комиссий, образованных органами местного самоуправления по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду.

Также на основании поручения Правительства Российской Федерации Управлением проведены внеплановых выездных проверки в сфере теплоснабжения, электроэнергетики и промышленной безопасности.

Слайд 9

На данном слайде можете увидеть участие должностных лиц Управления 
в комиссиях муниципальных образований Ивановской области, которые 
не получили в предыдущем отопительном периоду паспорта готовности.

Тут хочу отдельно отметить, что проверки проводились в период с августа по сентябрь 2024 года. Все выявленные нарушения своевременно направлялись справками в администрации и Департамент ЖКХ по Ивановской области для контроля их устранения.

Вместе с тем, у муниципальных образований, которые признаны 
не готовыми к отопительному периоду, основные нарушения, послужившие отказом в выдаче паспорта, как раз были отражены в справках.

Слайд 10

На слайде представлена информация о результатах проведенных внеплановых проверок в отношении теплоснабжающих организаций и субъектов электроэнергетики на основании поручения Правительства Российской Федерации.

Слайд 11

В рамках оценки готовности к отопительному периоду Управлением 
на постоянной основе проводится работа по предотвращению снижения уровня промышленной безопасности на объектах теплоснабжения, находящихся 
в ведении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

По результатам такой работы, установлено, что на территории Ивановской области 5 организация осуществляет свою деятельность с нарушениями в области промышленной безопасности, эксплуатируют опасные производственные объекты без соответствующей лицензии, а именно:

- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО+» (ИНН 3700006356) осуществляет свою деятельность на территории г. Кинешма Ивановской области;

- ООО «НСК» (ИНН 3700003612) осуществляет свою деятельность на территории Приволжского района Ивановской области;

- ООО «КПР» (ИНН 3711043800) осуществляет свою деятельность на территории Савинского района Ивановской области;

- ООО «Энергосистема» (ИНН 7606114295) осуществляет свою деятельность на территории Гаврилово-Посадского района Ивановской области;

- ООО «КЭС-Верхняя Волга» (ИНН 3303036837) осуществляет свою деятельность на территории Верхнеландеховского района Ивановской области.

Слайд 12

Также имеются факты эксплуатации объектов теплоснабжения 
без внесения изменений в реестр лицензий в связи с изменением места осуществления лицензируемого вида деятельности.

Таких предприятий на территории региона – 16:

- ООО "Теплоснабжающая компания"

- ООО "Региональная тепловая инвестиционная компания"

- ООО "Районная котельная № 2"

- ООО "Коммунальные энергетические системы-Савино"

- ООО "ИнвестЭнерго"

- МУП "Теплосеть"

- АО "Тейковское предприятие тепловых сетей"

- ООО "Управляющая компания индустриального парка "Родники"

- МУП "Коммунальные системы" Вичугского района Ивановской области

- ООО "Ивановская тепловая электростанция"

- МП "Теплосервис" Лежневского муниципального района

- ООО "Ивановская энергетическая компания-1"

- АО "Владимирская газовая компания"

- ПАО "Россети Центр и Приволжье"

- Публичное акционерное общество "Т Плюс"

- ОАО "Российские железные дороги"

Слайд 13

Обращаю ваше внимание, что отсутствие в лицензии у организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, адреса который не указан 
в реестре лицензий, создает  угрозу общественным отношениям, так как деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов  I, II, III классов опасности у лицензиата 
не проверена на соответствие опасных производственных объектов лицензионным требованиям, указанным в Постановлении Правительства РФ 
от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности».